
双辽市市域燃气专项规划
（2025-2035年）

（征求意见稿）
双辽市住房和城乡建设局
二〇二六年二月
目录
1前言


21  总则


21.1 规划依据


31.2 规划原则


31.3 规划目标


41.4 规划范围


41.5 规划期限


52  规划编制背景


52.1 国家政策


52.2 省内政策


62.3 规划的必要性及意义


83  城市概况和总体规划


83.1 城市概况


113.2 城市总体规划


144  燃气现状及主要问题


144.1 管道燃气


154.2 液化石油气储配站


154.3 汽车加气站


164.4 主要问题


185  气源规划


185.1 气源选择


195.2 气源性质


215.3 气源规划


266  天然气需求量预测


266.1 天然气利用分析


306.2 燃气需求量预测方法


326.3 天然气需求量预测


446.4 不均匀系数


477 燃气输配管网系统规划


477.1 燃气建设控制要点


487.2 天然气管网系统压力级制


497.3输配管网规划


528  燃气系统的基础设施规划


528.1 天然气门站


528.2 LNG液化工厂


528.3应急储备及调峰储气设施


558.4 燃气设施保护范围规划


659  燃气汽车加气站规划


659.1 现状汽车加气站分析


659.2 汽车加气站规划


709.3 CNG汽车加气站规划


719.4 LNG汽车加气站规划


7710 液化石油气灌装站规划


7710.1 规划原则


7710.2 供气规模预测


8210.3液化石油气供应站规划


8210.4液化石油气设施保护范围规划


8511 燃气安全规划


8511.1城市燃气的特点


8511.2气源安全规划


8611.3燃气设施安全保护范围


8711.4 燃气工程质量


8811.5 安全供气


8911.6 用气安全


8911.7 燃气安全事故应急预案


9111.8 燃气安全的投入


9111.9 其他专业安全


9312 消防规划


9312.1 防火概述


9312.2 编制依据


9312.3 安全及防火要求、措施


9813 环境保护规划


9813.1 编制依据


9813.2 建设期间的污染物及其对环境的影响


9913.3 生产运营中污染物及其控制措施


10013.4 绿化措施


10114 综合信息管理系统规划


10114.1 综合信息管理系统总体框架


10114.2 综合信息管理系统主要构成


10214.3 SCADA系统


10414.4 客户信息管理系统


10615 燃气供应及安全保障规划


10615.1燃气供应保障的重要性


10615.2 燃气供应保障措施


11015.3 应急响应规划


11316近期建设规划及投资匡算


11316.1 近期建设规划


11316.2投资匡算


11416.3 效益分析


11617规划实施的措施和建议


11617.1 规划实施措施


11617.2 规划实施建议



附图

01.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）

——区位图

02.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——市域图

03.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——市域燃气管道现状图

04.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——市域燃气管道规划图
05.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——市域燃气设施布局图

06.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——中心城区用地布局图

07.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——中心城区燃气设施规划图

08.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——中心城区燃气管网规划图

09.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——卧虎镇燃气设施布局图
10.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——玻璃山镇燃气设施布局图
11.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——茂林镇燃气设施布局图
12.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——兴隆镇燃气设施布局图
13.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——服先镇燃气设施布局图

14. 双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——永加乡燃气设施布局图

15.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——双山镇燃气设施布局图

16.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）

——新立乡燃气设施布局图

17.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——柳条乡燃气设施布局图

18.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——东明镇燃气设施布局图
19.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——王奔镇燃气设施布局图

20.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——那木乡燃气设施布局图

21.双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）
——红旗街道燃气设施布局图

前言

城镇燃气是市政公用事业的重要组成部分，是现代城镇的重要基础设施，与经济社会发展和人民生活息息相关。双辽市城镇燃气事业快速发展，各项水平大幅提高，对优化能源利用结构、改善环境质量、促进城镇发展、提高人民生活水平发挥了极其重要的作用。伴随着经济发展转型升级，双辽市经济进入新常态，供给侧结构性改革全面推进，能源需求增速放缓，能源消费转型加快，天然气作为清洁能源，在相当长时期内是推进能源转型发展的战略选择。

发展绿色低碳产业，健全资源环境要素市场化配置体系，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系。

为改善人居环境，推动双辽市经济的快速发展，双辽市住房和城乡建设局决定下大力气，推进城市燃气事业的发展，在政府部门和燃气公司等相关部门的支持下，在广泛听取相关部门意见的基础上，对本次规划的总体方案、用气规模进行了反复论证、研究，编制了《双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）》，将为双辽市市域内燃气工程的建设和发展提供依据。
1  总则

1.1 规划依据

1.1.1 法律法规

1.《中华人民共和国城乡规划法》2019年4月23日；

2.《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日；

3.《中华人民共和国安全生产法》2021年9月1日；

4.《中华人民共和国消防法》（2021修正）2021年4月29日；

5.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》2010年10月1日；

6.《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日；

7.《城镇燃气管理条例》2016年2月6日修订版；

8.《吉林省燃气管理条例》2018年11月30日。

1.1.2 标准、规范

1.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）；

2.《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）；

3.《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）

4.《压缩天然气供应站设计规范》（GB51102-2016）；

5.《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）；

6.《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）；

7.《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；

8.《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；

9.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

10.《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）。

1.1.3 规划文件

1.《天然气利用政策》2012年12月1日国家发改委令第15号；

2.《吉林省城镇燃气专项规划编制大纲》2013年3月13日；

3.《吉林省天然气利用规划》（2018-2025年）；

4. 吉林省发展和改革委员会、吉林省能源局《实施“气化吉林”工程工作方案》（2010年4月）；

5.《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

6.双辽市有关部门提供燃气方面的各种基础资料。

1.2 规划原则

1.在《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》指导下，符合双辽市社会和经济发展总体战略方针，结合双辽市城镇燃气现状，做到统筹兼顾，合理安排，近远结合，满足双辽市城镇建设发展需要。

2.科学、合理确定用气指标、气化率，规划可行的供气方案。

3.利用原有燃气设施，做好新气源的规划，完善供气技术条件，推进应急储配气源建设，保证燃气供应。

4.采用新技术、新设备、新工艺、新材料，使规划方案做到技术先进，经济合理，安全可靠。

5.严格遵守国家有关法规和标准，规划方案注重安全、节能、环境保护及土地合理使用。

6.根据“国家天然气利用政策”中规定的优先类、允许类、限制类、禁止类的政策，进行用气量规划。

7.坚持科学态度，运用翔实的资料，深入分析研究，得出科学的结论，做到系统全面、技术先进、科学合理。

8.强化法治意识，增强法治建设，维护本规划的严肃性，使本规划在双辽市城镇燃气利用和政府决策中具有重要的指导作用。

1.3 规划目标

1.规划期内双辽市中心城区气源以管输天然气为主，压缩天然气、液化天然气及液化石油气为辅；双辽市城镇逐步发展管道天然气气源，近期以液化石油气为主，远期天然气为主，液化石油气为辅。

2.近期天然气用气量4248.1万Nm³/年，液化石油气用气量4875吨/年；远期天然气用气量6182.6万Nm³/年，液化石油气用气量3616吨/年。

3.近期新建LNG汽车加气站17座，分别是辽东街1座、永加乡1座、王奔镇3座、茂林镇2座、双山镇2座、服先镇2座、东明镇1座、兴隆镇1座、新立乡1座、柳条乡1座、那木乡1座、红旗街道1座。

4.近期新建1座LNG应急储备站，位于中心城区内，设2台150m3储罐。

5.近期新建LNG液化工厂一座，位于王奔镇。
6.远期完善双辽市中心城区燃气覆盖空白区，建设中压管网24.8km；同时考虑各乡镇用气，远期为双辽市下属的13个乡镇镇区铺设中压管道112km。

7.远期根据双辽市自身实际情况在王奔镇建设两座天然气门站，通过次高压管道输送至双辽市区连接原有管网，建设管网长度25.3km。
1.4 规划范围

《双辽市市域燃气专项规划（2025—2035年）》规划范围为《双辽市国土空间总体规划》（2021—2035年）规划的城镇范围内，依据国土空间规划中的描述，包括5个街道分别为郑家屯街道、辽西街道（含双辽经济开发区）、辽南街道、辽北街道、辽东街道；9个镇分别为茂林镇、双山镇（含农场）、卧虎镇、服先镇、王奔镇、玻璃山镇（含双辽种羊场）、兴隆镇、东明镇、红旗街道；4个乡分别为那木斯蒙古族乡、柳条乡、新立乡、永加乡，总面积3097.35平方千米。

其中双辽市中心城区范围东至勃山村、西至那木斯蒙古族乡、南至集阿公路（G303）绕越线、北至化工园区边界，中心城区范围面积23.26平方千米。

1.5 规划期限

根据《双辽市国土空间总体规划》（2021-2035年）中的规划期限，确定本规划的年限为2025年至2035年。规划年限划分如下：

基期年：2024年；

近期：2025年～2030年；

远期：2031年～2035年。

2  规划编制背景

2.1 国家政策

天然气是一种洁净环保的优质能源，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质，燃烧时产生二氧化碳少于其他化石燃料，造成温室效应较低，因而能从根本上改善环境质量。国家实施低碳经济发展战略，倡导能源高效利用、清洁利用的举措，是天然气作为石油及煤炭的替代燃料并广泛应用的必然趋势，以天然气替代石油及煤炭已成为国家能源发展的主要方向之一。

2020年12月中旬召开的中央经济工作会议上，提出要抓紧制定2035年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先实现碳达峰，“双碳”目标开始成为政策加以推进落实。可以说，中国碳达峰、碳中和“双碳”目标，既体现了作为负责任的大国推动构建人类命运共同体的主动担当和情怀，也是全球绿色发展形势的必然。

碳排放与能源消费密切相关，超过85%的碳排放量来自能源活动。因此，能源结构的绿色低碳转型是实现“双碳”目标的关键举措。然而，我国一次能源消费结构长期以来“一煤独大”的现实国情，加剧了目标实现的难度。

尽管说碳中和最好方法是使用可再生能源替代化石能源，但是考虑到能源转型过程的时长、现有的技术政策，能源安全等问题，化石能源在相当长的时间内还将扮演着不可替代的角色。因此，目前能源转型重点在于退煤，天然气替代煤炭对碳减排产生的积极作用毋庸置疑。

2.2 省内政策 

近年来，吉林省经济快速增长，天然气的利用、普及率也在迅速提高。2018年8月，国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，对燃气行业进行了全面部署，2019年1月，吉林省结合实际情况，省政府印发了《关于促进天然气协调稳定发展的实施意见》，着力破解天然气基础设施滞后、储气调峰能力不足、天然气利用水平较低等矛盾和问题，努力确保省内气田增储上产，不断增加域外气量，做好供需基本平衡，民生用气保障有力，市场机制进一步理顺，实现天然气产业持续健康发展。

依据吉林省国民经济第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，全面推进清洁生产，推进重点行业和重要领域绿色化改造，从源头减少物耗和污染物排放。实施清洁能源替代行动，推进燃煤替代，提高天然气、煤炭、石油等化石能源清洁高效利用水平。2025年，全省非化石能源消费比重提高到12.5%、煤炭消费比重下降到62%。
完善油气管网和储备设施，构建多元、高效的油气供应体系。积极争取国家在我省布局大型成品油储备项目，推动成品油战略储备仓库扩容改造。持续推进“气化吉林”工程，加快天然气长输管道建设，提高管网互联互通和资源调配能力，扫除“用气盲区、供气断点”，形成“两横三纵一中心”的油气管网，打造“全省一张网”，融入“全国一张网”。谋划推进海外天然气登陆通道建设。加快推进储气设施建设，构建以地下储气库为主、液化天然气储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统。到2025年，天然气长输管道基本覆盖县级以上城市，力争全省具备5亿-8亿立方米储气能力。

2.3 规划的必要性及意义

1.天然气的发展可以提高人民的生活质量

管道天然气与瓶装液化石油气和煤炭相比，管道天然气的使用为人们的生活带来了极大的便利和安全性，同时也提供了更为经济实惠和价格稳定的燃料选择。此外，天然气在燃烧过程中产生的污染物比液化石油气和煤炭都要少，这有助于显著改善人们的室内空气质量，创造更加健康的生活环境。近年来，中国频繁出现雾霾天气，特别是在74个重点监测城市中，有70个城市遭受了严重的空气污染，雾霾覆盖了超过三分之一的国土面积。为了深入探究雾霾天气的成因，中国科学院特别成立了专项研究小组。经过一系列的研究和分析，专项组得出结论，认为雾霾天气的形成是由于人类活动中的粗放式排放以及自然生态环境遭到破坏的直接结果。因此，城市天然气的普及和发展，不仅能够提升居民的生活质量，还有助于减少环境污染，改善整体的生态环境。
2.天然气的发展有利于社会安全

天然气通过管道运输相对瓶装液化石油气通过汽车运输，有利于城市公共交通安全；城市天然气的气源点相对液化石油气罐装站要少，可以减少城市内安全隐患点；各类用户使用管道天然气，相对瓶装液化石油气而言不需要储存设施，这就减小了燃气事故危害程度。管道天然气相对煤而言，事故发生率远低于煤气中毒概率，所以天然气的发展有利于社会安全。

双辽市作为国家及吉林省节能减排政策的积极响应者，应当遵循国家的相关指导方针和政策要求，通过全面的规划和建设，实现统一的调度机制，并采取分步骤的管理策略。这样可以有效地加速该市的经济建设和城市化进程，同时提高城市化水平。在这一过程中，改善能源利用结构是关键，它将有助于提升双辽市的经济竞争力。为了实现这一目标，双辽市需要编制一份详尽的《双辽市市域燃气专项规划（2025-2035年）》。这份规划将作为指导文件，引领双辽市燃气事业的建设和发展，优化城市能源结构，确保城市能源供给的稳定性和可靠性。通过规划的实施，可以显著提高城市燃气发展的速度和质量，进一步优化投资环境，促进环境、资源和社会经济的和谐发展。因此，编制这份规划不仅是必要的，而且对于双辽市的长远发展具有重大战略意义。

3  城市概况和总体规划
3.1 城市概况
3.1.1 地理位置

双辽市位于吉林省西部，地处吉林、辽宁、内蒙古三省（区）交界处，东接公主岭市，北邻松原市长岭县，南与梨树县和辽宁省昌图县隔河相望，西与内蒙古自治区科尔沁左翼中旗、左翼后旗毗邻，位于长春都市圈和沈阳都市圈交叉辐射范围之内。

[image: image50.png]DMS.
Workstation.





图3.1 双辽市区位图

3.1.2 自然条件

1.水资源总量相对较低，年平均降水量为494.0毫米，水资源总量为2.72亿立方米，人均拥有水资源量680立方米/人，地下水开采强度较大。主要河流有东辽河、西辽河及其支流新开河、温德河等大小河流13条。

2.土地资源：地处松辽平原与科尔沁草原接壤带，地表形态呈现东高西低，北岗南洼典型特征，北部多沙丘、岗地，南部是东、西辽河交汇处的辽河平原。从土地类别上看，呈现“半水半城九分田”的格局，耕地数量多，土地肥沃，地处世界的“黄金玉米带”，世界四大黑土地地带，是我省农产品主产区。山水林田湖草沙自然要素齐全，为建设人与自然和谐共生的宜居双辽奠定良好的空间基础。

3.地形地貌

双辽市地处松辽平原与科尔沁草原接壤带，东西辽河汇流的辽河平原上。是松辽平原的重要组成部分。第四系沉积物覆盖全区。因此，其沉积物堆积特征及结构构造特征决定了本地区的地貌特征。地貌成因类型均为堆积地形，市内总地势是东高西低，北岗南洼，海拔在106—214米之间。南部地势较平坦，北部多沙丘岗地。

4.植物资源

双辽市按树种划分为杨树和其他树种，其他树种包括云杉、樟子松、落叶松、黄菠萝、榆树、柳树、银中杨、109柳、紫叶稠李、金丝柳糖槭、金丝柳、海棠等。其中杨树蓄积占96.23%，柳树蓄积占1.70%，榆树蓄积占0.92%，松、黄菠萝及其他树种蓄积仅占1.15%。

牧草种类繁多，有记载的有300多种，已经整理出127种，分属于35个科。其中禾本科22种，豆种科14种，菊科20种，蔷薇科5种，百合科6种，藜科2种，其他58种。可食性牧草100多种，优良牧草有21种，如苇草、羊草、马兰草、蒲草、碱茅、紫花苜蓿草、草木樨、偃麦草、黑麦草等。高大杂草类如：大籽蒿、针茅、冰草、万年蒿、兴安胡枝子、麻黄草等。

药类有：野生药材有30余种，如甘草、枸杞、知母、防风、夏花、白头翁、苦参、麻黄、艾叶、透骨草、地芋、灵仙、龙胆、车前子、地肤子、蛇床子、荆芥、鸡眼草、赤芍、欧李、山杏、浮萍、桑皮、苍耳、大力子、百里香、地骨皮、苏子、蛇皮、野薄荷、地沟叶、黄芩、远志，菟丝子、狼毒等。

5.矿产资源

已发现矿产资源7种，其中有查明资源储量的矿产4种，已开发利用矿产4种。玻璃用砂是双辽市的优势矿产，已探明的玻璃用砂保有资源储量为28902.59万吨，是吉林省唯一的大型玻璃用砂矿产资源基地。

3.1.3 气候条件

双辽市属于中温带亚湿润大区第二气候区，大陆性季风气候。全年热量充足，降水偏少。四季气候分明，雨热同期，春季干燥多风，夏季炎热多雨；秋季温和凉爽；冬季干冷，雨雪较少，其中作物生长季5至9月降水量约占全年降水量的80%，能够满足一年一熟农作物生长发育的需求。年平均气温6.5℃，无霜期平均为130天左右。

3.1.4土地资源
双辽市域内的土地分布着10个土类，23个亚类，29个属，84个土种，由于成土因子构成比较复杂，土壤分布地带性不明显，多属复区分布。土壤特点为：有机质积累少、黑土层薄、质地粗、有石灰性。市内多无尾河和部分碱泡子，外流区面积很少，因此盐碱不易排出，大量盐碱积累下来，但盐碱化发展，只限于内涝或过度放牧的低平地，耕地土壤含盐碱并不多，另外，一些地方风蚀现象比较严重，有风沙的积累。因此风沙、干旱、盐碱、易涝等自然条件形成了双辽市的土壤特点。双辽市自然植被属于半干旱草原植被类型，分为羽茅西伯利亚蒿植物群落，羊草草原植被群落，碱蓬、沙地蓼、耐碱植物群落，香蒲、芦苇沼泽植被群落，拉条榆、甘草、沙地植被群落。

3.1.5 水资源

双辽市境内的河流有东辽河、西辽河及其支流新开河、温德河、清河，均属于辽河水系。东辽河发源于吉林省东辽县宴平乡安乐村小葱顶子山东南，在辽宁省康平县三门郭家与西辽河汇流。东辽河是双辽市与梨树县、辽宁省昌图县的界河。从新立乡荷花村入境，流经柳条、东明等乡镇，于王奔镇三江口铁路桥出境。东辽河流域面积为1042.1平方公里，占全市总面积33%。市境内的流径长度72公里，堤防长度55.56公里，其中市内总流域面积为960.35平方公里。西辽河流域面积2079.1平方公里，占全市总面积的67%。市内流程44.2公里，堤防长度67公里。新开河市内流程25公里，堤防长度21公里。

1. 地表水资源

双辽市全市地表水资源主要以东辽河、西辽河、新开河为主。东辽河多年平均径流量18.20立方米/秒，年过境总量57400万立方米，西辽河多年平均径流量15立方米/秒，年过境总量47300万立方米，新开河在市内因上游水土流失，河道时常干涸，成为季节性河流。全市地表水资源可利用量为3200万立方米/年，其中由工程控制的可利用量为650万立方米/年，由二龙山水库供水利用量1877万立方米/年，利用东辽河上游过境客水203万立方米/年，水田回归水量470万立方米/年。

2. 地下水资源

地下水资源是指地下含水层的动态水量，通常用地下水的综合补给量来表示。能利用的地下水补给量称为可开采量。全区地下水允许开采资源26806.256万立方米/年，综合补给资源为32795.29万立方米/年，地下水资源总量为2.58亿立方米。

3.1.6 社会资源

依据《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》，直至2020年户籍人口38.63万人，常住人口为31.78万人。常住人口城镇化率为43.31%。至2020年，全市地区生产总值达到96.15亿元，其中第一产业为43.14亿元，第二产业为13.51亿元，第三产业为39.50亿元。

3.2 城市总体规划

3.2.1 规划期限
《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》确定规划年限为：2021—2035年。

近期：2021年～2025年

远期：2026年～2035年
远景：2036年～2050年 
3.2.2 城市规模

依据《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》，近期至2025年，双辽市常住人口规模约为31.2万人，城镇化水平达到50%，其中中心城区人口规模达到13.5万人；远期至2035年，双辽市常住人口规模约为30万人，城镇化水平达到63%，其中中心城区人口达到16万人。

3.2.3 发展方向
规划确定中心城区发展方向为“外延提升、内涵增长—东联、西接、南融、北控”。

“东联”向东跨越西辽河，建设高质量的产业发展区。具备一定的基础建设条件和产业发展基础、地势平坦。

“西接”向西跨越小西河与双辽经济开发区相接，建设双辽市产业发展集聚区。

“南融”向南为中心城区发展的重要区域，具有完备的交通体系、完善的公共服务体系和优美的绿地景观，打造高品质的宜居商住综合区。

“北控”中心城区北部受到铁路与众多高压走廊的阻隔，控制向北发展。

3.2.4 空间结构
构建“一廊、两翼、三区、四轴、五核”的城市空间结构。

“一廊”依托郑家屯大街形成的南北复合廊道，既是城市南北发展综合廊道、服务廊道、交通廊道，又是由历史走向现代的历史廊道。

“两翼”东翼为西辽河东部区域的城市创新产业发展翼；西翼为小西河西部区域依托经济开发区形成的城市传统产业发展翼。

“三区”为双辽老城功能区、南部新城功能区、西辽河滨河功能区。

“四轴”为沿辽河路、迎宾路形成两条城市道路交通横向发展轴带，沿西辽河、小西河形成的两条城市生态功能纵向发展轴带。

“五核”为分布在城市各个功能片区内部以及片区之间的五个城市功能核心，包括老城商贸核心、南城综合服务中心、辽东产业创新核心，辽西产业服务核心、北部文体服务核心。

3.2.5 燃气工程发展目标

依据《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》中对双辽市中心城区燃气工程发展目标确定如下：

1.门站规划

现状天然气门站将继续为城区供气，该门站设计最大供气规模12500Nm3/h够满足城区用气需求。

充分利用中俄天然气东线契机，依托王奔镇分输站，规划在王奔镇建设2座天然气门站，建设规模分别为70万立方米/日和6万立方米/日，通过次高压管道输送至双辽市区，调压后连接原有市政管网。

2.液化气站规划

规划保留现有液化气站作为补充气源。

3.输配管网

中压管网布置采用环状管网为主，低压管网采用环状、枝状管网相结合的布置形式，分散用气点以支线供气。管道敷设采用直埋，埋深在冰冻线以下。天然气管道采用PE管。规划新建居住小区时，随小区建设同时配套建设自动调压房，实现小区管道供气。

4.开展乡镇燃气工程建设。近期采用液化天然气、压缩天然气、液化石油气等作为乡镇气源；距离城区较近的城郊乡镇，推动城市燃气设施向乡镇延伸，实现城乡共建、共享、共用的新格局。到2035年，其他乡镇建设储配站。村庄因地制宜敷设天然气管道，改善炊事用能结构，提高清洁能源利用效率。市域管道燃气普及率达到50%。

4  燃气现状及主要问题
4.1 管道燃气
双辽市中心城区现状有管道燃气经营企业2家，华生燃气有限公司和长春市圣昌燃气工程有限公司双辽分公司。
双辽市城区内总人口为11.72万人，现状管道天然气用户6.67万人，管道天然气气化率为58%；液化石油气的用户为2.27万人，液化石油气气化率为20%。
双辽市乡镇内现有新里程天然气有限公司一家管道燃气经营企业，主要供4500户乡镇居民用气。
4.1.1 华生燃气有限公司
华生燃气有限公司门站位于双辽市西南侧，距离中心城区约1.5公里处，公司占地约8000平方米。双辽市天然气气源为中石化东北公司下属的“梨树后五家子气田-双辽”天然气长输管线分输站，经次高压管线输送至华生燃气有限公司门站调压后输入城市中压管道。门站调压后的中压管道压力为0.12Mpa，出口管径为dn200，采用枝状管网供气，最大用气量12500立方米/小时。
4.1.2 长春市圣昌燃气工程有限公司双辽分公司
圣昌没有天然气储配站，于2015年9月与双辽华生燃气实现中压管道对接，现在相当于华生一个大的天然气用户，采用枝状管网供气，现供应户数达到3万户，最大用气量460立方米/小时。

4.1.3 双辽市新里程天然气有限公司
新里程天然气有限公司2017年5月19日成立，位于东明镇，负责双辽市下属乡镇。气源是从“梨树后五家子气田—双辽”长输管线在柳条乡处留有接口，经过降压设施送往乡镇。

4.1.4 燃气管网
双辽市截止到2024年初统计，全市燃气管网普及率达到90%。其中华生燃气有限公司现有次高压管网88km，材质为钢管，中压管网24km，材质为钢管和PE管，低压管网8.3km，材质为钢管和PE管，合计120.3km。长春市圣昌燃气工程有限公司双辽分公司现有中压管网38.8km，材质为PE管，低压管网23.6km，材质为PE管，合计62.4km。

双辽市下属乡镇现有燃气管道130.81km，分布在柳条乡、新立乡、东明镇、王奔镇、双山镇、红旗街道，管径范围在dn90-160之间。
4.2 液化石油气储配站
4.2.1 双辽市吉兴液化气站
双辽市吉兴液化气站位于辽河路与开运街交叉路口往东南约50米处的远征玻璃对面，2013年建设，占地面积1万m2，现有四台50Nm3储罐，1台，6Nm3残液罐，储气规模100吨，年销售量约200吨，主要用于供双辽市中心城区用气其中：居民生活用气（1700户）、商业用气（800户）。

4.2.2 双福液化气站
双福液化气站位于双山镇，2019年建设，现有两台20Nm3储罐，1台10Nm3残液罐，储气规模30吨，年销售量约900吨，主要用于供双辽市下属各乡镇用气。

4.3 汽车加气站
截止到2020年底，双辽市中心城区现状有燃气汽车加气站5座，现状已投入运营的CNG加气子站2座，L-CNG合建站1座，LNG加气子站2座，都在正常运营。双辽市下属乡镇现状有LNG汽车加气站2座。
4.3.1 天然气汽车加气站
双辽市中心城区现有汽车加气站5座，具体如下：
1.博岚源LNG加气子站
博岚源LNG加气子站，位于省道105与国道303号交叉口向北路博岚源石油加油站东侧，占地面积3400m2，设计最大日加气量1万Nm3/d，年销售天然气量360万Nm3。
2.燕东LNG加气子站
燕东LNG加气子站，位于S105公路北侧吉林省盛德牧业西侧，设计最大日加气量1万Nm3/d，年销售量150万Nm3。
3.港华L-CNG仕家加气站汽车加气子站
港华L-CNG仕家加气站汽车加气子站，位于国道303号东侧双辽南收费站西北侧，占地面积3000m2，设计最大日加气量1.5万Nm3/d，年销售天然气量60万Nm3。
4.港华CNG加气子站
港华CNG加气子站，位于经开大街金三角加油站西50米，占地面积3934m2，设计最大日加气量2.5万Nm3/d，年销售天然气量120万Nm3。
5.中油辽南CNG加气子站
辽南CNG加气子站，位于吉林省四平市双辽市辽南街道中国石油加油站东侧，占地面积5000m2，设计最大日加气量1.5万Nm3/d，年销售天然气量360万Nm3。
除中心城区外现有汽车加气站两座，具体如下：
1.双辽市嘉汇LNG汽车加气站

嘉汇汽车加气站，位于卧虎镇231国道旁，占地面积2300m2，设计最大日加气量1.5万Nm3/d，因国道修路原因暂时暂停营业。
2.双辽市中石油玻璃山LNG汽车加气站
中石油玻璃山汽车加气站，位于玻璃山镇人民政府西侧219省道旁，占地面积2526m2，设计最大日加气量1.5万Nm3/d，年销售天然气量171万Nm3。

4.3.2 中心城区车辆现状
双辽市中心城区现状有出租车2850辆，公交车40辆，其中已经改装成CNG的出租车有530辆。
4.4 主要问题
4.4.1 管道天然气
（1）能源利用结构不合理
双辽市中心城区能源消耗中，天然气资源消耗量占总能源消耗量的比例非常低，而原煤消耗量占总能源消耗量的比例相对较高，从而带来能源结构失调、环境污染等问题。
（2）输配管网规模需要进一步提高
双辽市随着城市不断发展扩大，还有部分区域管网没有覆盖，需要进一步加大管网建设规模，提高管网覆盖水平。
（3）汽车加气站用地荒废
在过去城市发展中，由于没有对汽车加气站合理规划，导致现状汽车加气站的用地荒废。
4.4.2 液化石油气
（1）使用瓶装气供气限制了工业企业生产规模及生产水平的提高，使第三产业因安全因素难以大力发展，不利于产业的调整、优化。
（2）平均每日有很多液化气钢瓶处于周转运输途中，对交通运输形成一定的安全隐患，也增大了交通运输量。
（3）由于部分储配站内设备运行多年，导致部分设备陈旧，需要大量资金维护。
（4）由于近几年随着国际油价的上涨，液化石油气价格逐渐提高，居民消费量降低，液化石油气经营企业经济效益较差，经营困难。

5  气源规划

5.1 气源选择

城市燃气的气源主要包括天然气、液化石油气以及人工煤气等多种类型。在这些气源中，天然气又可以进一步细分为管输天然气、压缩天然气（CNG）以及液化天然气（LNG）等多种形式。天然气作为一种清洁、高效的能源，在城市燃气供应中占据着举足轻重的地位。

然而，人工煤气由于其投资规模庞大、运行成本高昂、能耗较高以及对环境造成污染等问题，根据国家的相关政策和规定，目前对其发展已经进行了限制。这种限制主要是为了推动更加环保和高效的能源替代方案，以减少对环境的负面影响。

与此同时，液化石油气作为一种气源，因其投资较少、见效较快、发展机制灵活、节能以及无污染等优点，在国内的应用变得越来越广泛。然而，由于国际油价的波动，液化石油气作为原油加工的副产品，其价格也呈现出不断上涨的趋势。这种价格的上涨导致了用户成本的增加，从而在很大程度上限制了城市用户使用液化石油气的积极性。

相比之下，天然气作为一种理想的气源，具有诸多无可比拟的优点。例如，它具有较高的热值、较低的投资成本、较短的建设周期、快速见效、简单的工艺流程、高自动化程度、低能耗、操作简便、易于调节、无污染、运行成本低以及极低的三废排放等特点。这些优点使得天然气成为城市燃气供应中最理想的气源选择。

为了更好地比较不同气源的技术经济性能以及互换性，表5-1详细列出了人工制气和液化石油气混空气、压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）以及管输天然气作为城市燃气主气源时的各项技术经济指标和互换性参数。通过这些数据的对比，可以更清晰地了解不同气源在实际应用中的优势和劣势，从而为城市燃气的规划和选择提供科学依据。

表5-1各种类型气源经济技术性比较表

	气源项目
	人工制气（煤制气、油制气）
	液化石油气混空气
	液化天然气

（LNG）
	压缩天然气

（CNG）
	管输天然气

	气源厂投资
	大
	较大
	较小
	小
	小

	调峰能力
	小
	较大
	大
	大
	大

	场站占地面积
	大
	较大
	较小
	小
	小

	工艺复杂程度
	复杂
	较复杂
	较简单
	简单
	简单

	劳动定员
	多
	较多
	较少
	少
	少

	运行成本
	高
	较高
	较低
	低
	低

	价格
	低
	较高
	较高
	较高
	较低

	与管输天然气的互换性
	不能
	可以
	可以
	可以
	――


通过细致的比较分析，我们可以清晰地看到，将天然气作为城市的主要气源，具有诸多显著的优势。特别是通过管道输送的天然气，其优势更是显得尤为突出。这不仅体现在其高效、清洁的能源特性上，还表现在其在输送过程中的稳定性和可靠性，以及在经济性方面的优势。

在选择城市气源时，首要考虑的因素应当是与国家的能源利用发展方针和政策保持一致。同时，还需要全面考虑本地区的实际状况，包括可供应的气源条件以及城市发展的真实需求。在审视当前国内外可用的燃气气源情况后，我们可以得出结论，选择天然气作为城市的主要气源，不仅在经济上是合理的选择，而且完全符合国家能源利用的政策导向和环境保护的要求。基于这些考量，双辽市决定将天然气作为其城市气源的主要选择，达到既经济又环保的双重目标。
5.2 气源性质

5.2.1 天然气特征参数

每一种燃气都有特定的燃气燃烧特性（燃烧势与华白数），燃气的燃烧特性决定了燃气与燃气之间是否具有互换性。

天然气发热量、总硫和硫化氢含量、水露点指标应符合现行国家标准《天然气》GB17820-2020的一类气或二类气的规定。天然气加臭量的最小量应符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）中的有关规定。

双辽市中心城区现状管道天然气组分及特性见表5-2、表5-3。

表5-2双辽市中心城区现状天然气组分
	组分
	CH4
	C2H6
	C3H8
	CnHm
	N2
	合计

	摩尔分数（%）
	89.08
	5.92
	1.33
	0.76
	2.46
	99.56


表5-3双辽市中心城区现状天然气特性
	各种指标
	低热值

MJ/Nm³
	华白数

MJ/m³
	燃烧势
	平均密度kg/Nm³
	爆炸极限

	数值
	34.743
	49.636
	37.408
	0.767
	4.8%-14.9%


其燃烧特性符合《城市燃气分类标准》GB/T13611-2018中12T燃气标准。由于《吉林省天然气利用规划》规划气源天然气性质与目前省内正使用的天然气组分基本类同，具有燃气互换性。本次规划中气源的各项参数均以上述数据为参考，即天然气低热值为34.74MJ/Nm³。

表5-4吉林省现状LNG特性（华润伏龙泉）
	各种指标
	低热值

MJ/Nm³
	华白数

MJ/Nm³
	燃烧势
	平均密度

kg/Nm³
	相对密度

	数值
	33.189
	44.454
	39.962
	0.671
	0.557


5.2.2 液化石油气特征参数

双辽市液化石油气来源主要来自吉林市及辽宁省，吉林省液化石油气特征参数如下：

1.液化石油气成分

表5-5液化石油气组分

	组分
	丙烯C3H6
	丙烷C3H8
	丁烯C4H8
	异戊烷C5H12
	异丁烷C4H12

	体积百分数（%）
	25
	13
	34
	1
	27


2.液化石油气特性

 表5-6液化石油气特性
	各种指标
	气态低热值

MJ/Nm³
	液态低热值

MJ/kg
	气态密度

kg/Nm³
	液态密度（25℃）

kg/Nm³

	数值
	107.2
	45.0
	2.38
	550


5.3 气源规划
5.3.1 东北地区天然气概况

5.3.1.1自产气

东北三省天然气主要靠中石油、中石化、中海油供应。中石油的天然气资源主要由大庆油田、辽河油田、吉林油田供应。中石化的天然气资源主要由松辽盆地内的气田供应。中海油的天然气资源主要由渤海油田的天然气供应。

5.3.1.2国外气

（1）俄罗斯天然气

俄罗斯是世界上天然气储量最丰富的国家，据俄罗斯天然气工业公司统计，俄罗斯剩余探明天然气可采储量为47.7×1012Nm³，天然气产量为6340×108Nm³，出口1927×108Nm³。

根据俄罗斯面向亚太地区的天然气出口通道规划，向中国出口天然气可能分别来自西西伯利亚、东西伯利亚及萨哈林岛等地，其中对东北地区来说，可能性较大的进口资源将来自萨哈林岛的萨哈林1区块。

经过多年的谈判，2006年10月底中国石油天然气集团公司与俄罗斯萨哈林项目的投资集团签署了购销天然气的框架协议。根据目前已于2019年12月2日竣工，向中国供气50×108Nm³/a，2025年实现供气规模380×108Nm³/a，此后供气量保持不变。

（2）大连进口LNG天然气

中石油规划在大连建设进口LNG接收站，除供应大连以及周边地区外，其余部分通过建设大连到沈阳天然气管道供应沈阳以及管道沿线用户用气。大连进口LNG项目选择在大连经济技术开发区的鲇鱼湾，共分两期建设，一期于2011年6月投产，规模为300万吨/年（约合38亿立方米），二期总规模达到600万吨/年（约合76亿立方米）。
（3）营口进口LNG项目

中石油2013年12月在营口建成投产18万Nm³/d的LNG液化工厂后，规划在营口建LNG接收站，项目一期计划2015年建成投产，一期接收规模300万吨/年，以满足东北地区天然气市场需求，进一步改善东北地区的能源消费结构。
5.3.1.3天然气输气管网

为使天然气供应系统实现“气源多元化、管道网络化、气库配套化、管理统
一化”，2006年11月国家发改委批复了中国石油天然气集团公司开展东北天然气规划。东北天然气管网工程包括：大庆—齐齐哈尔线、大庆—哈尔滨线、哈尔滨—佳木斯输气管线、沈阳—哈尔滨输气干线、沈阳—秦皇岛输气干线、沈阳—大连输气干线、长岭—长春—吉化支干线，东北天然气管网建设项目，将覆盖大庆、齐齐哈尔、哈尔滨、长春、沈阳、大连等东北主要城市。
5.3.2吉林省天然气概况

吉林省天然气资源基本分布在松辽盆地南部及伊通盆地，依据资源评价结果，天然气资源量28608亿立方米，累计探明天然气储量1518亿立方米。由中石油吉林油田公司和中石化东北油气分公司开采。建有中石油吉林油田公司的长春采油厂、德惠万宝气田、农安伏龙泉气田、长岭双坨子气田、红岗子气田、英台气田；中石化东北油气公司的梨树后五家户气田、梨树孤家子气田、公主岭八屋气田、公主岭四五家子气田、公主岭皮家构造气田、松南气田、长岭气田等。

5.3.2.1管输天然气（PNG）

为使天然气供应系统实现“气源多元化、管道网络化、气库配套化、管理统一化”，2006年11月国家发改委批复了中国石油天然气集团公司开展东北天然气管网规划。东北天然气管网工程包括：大庆～齐齐哈尔线、大庆～哈尔滨线、哈尔滨～佳木斯输气干线、长春～沈阳输气干线、沈阳～秦皇岛输气联络线、沈阳～大连输气干线、长岭～长春～吉化支干线，3个储气库以及与储气库的连接管线、与输气干线或联络线相连的干线。东北天然气管网建设项目，将覆盖大庆、齐齐哈尔、哈尔滨、长春、沈阳、大连等东北主要城市。

随着东北天然气管网工程的建设，主要是长-沈线、长-长-吉支干线的建成，吉林省的可供气对外依托首先为长-沈线转供南向北气源，在中俄管线建成后，将依托中俄东线长岭至长春支线来气。届时，吉林省天然气的供需矛盾，将得到有效缓解。

5.3.2.2压缩天然气（CNG）

吉林省现有压缩天然气（CNG）加气母站31座，总供气规模257.5万Nm³/d，CNG加气母站供气能力和站址情况见表5-7。

表5-7吉林省现状CNG加气母站统计表

	序号
	名称
	站址
	供气能力（104Nm³/d）

	1
	华家弄源CNG加气母站
	农安华家镇
	3.5

	2
	嘉泰公司CNG加气母站
	农安华家镇
	3

	3
	吉林港华CNG加气母站
	农安
	5

	4
	天富CNG加气母站
	农安
	5

	5
	大地CNG加气母站
	双阳
	6

	6
	神奥CNG加气母站
	公主岭八屋
	3

	7
	伏龙泉CNG加气母站
	农安伏龙泉
	4

	8
	伊通CNG加气母站
	伊通
	1

	9
	中石油CNG加气母站
	农安伏龙泉
	5

	10
	港华CNG加气母站
	大安
	5

	11
	双星CNG加气母站
	农安
	3

	12
	吉奥CNG加气母站
	前大
	3

	13
	松原浩源CNG加气母站
	松原
	5

	14
	双坨子CNG加气母站
	长岭
	5

	15
	乾安CNG加气母站
	乾安
	5

	16
	中石化八屋CNG加气母站
	八屋
	20

	17
	公主岭港华CNG加气母站
	八屋
	10

	18
	东郊CNG加气母站
	长春
	10

	19
	万宝锐达CNG加气母站
	德惠万宝
	5

	20
	德惠CNG加气母站
	德惠
	5

	21
	乌兰图噶CNG加气母站
	乌兰图噶
	10

	22
	长岭CNG加气母站
	长岭集体
	5

	23
	通化CNG加气母站
	通化
	20

	24
	梅河口CNG加气母站
	梅河口
	10

	25
	长春市吉星车用气有限公司农安分公司CNG母站
	农安
	10

	26
	中石油昆仑CNG加气母站
	吉林市
	10

	27
	中石化大岭CNG加气母站
	公主岭大岭
	20

	28
	公主岭港天CNG加气母站
	公主岭
	20

	29
	白山中裕燃气公司CNG母站
	白山市
	15

	30
	白山中石油昆仑燃气有限公司
	白山市
	10

	31
	长岭长营CNG加气母站
	长岭县
	5


5.3.2.3液化天然气（LNG）

吉林省现有液化天然气（LNG）液化工厂13座，总供气规模295万Nm³/d，LNG液化工厂供气能力和站址情况见表5-8。

表5-8吉林省现状LNG液化工厂统计表

	序号
	名称
	站址
	供气能力

（万Nm³/d）

	1
	吉林省锐达燃气有限公司农安分公司小城子CNG母站及LNG调峰站项目
	农安县
	15

	2
	吉星新能源有限公司50万立方米/日天然气液化工程项目
	乾安县
	36

	3
	长春市吉星车用有限公司农安分公司CNG/LNG项目
	农安县
	20

	4
	前郭县天德能源有限公司LNG项目
	前郭县
	7

	5
	前郭县天翔能源有限公司LNG项目
	前郭县
	7

	6
	吉林省竑坤燃气有限公司年加工6666万立方米天然气液化项目
	德惠市
	20

	7
	吉林省天富能源集团有限公司LNG项目/CNG项目
	前郭县
	30

	8
	乾安能源前郭县日液化30万立方米项目
	前郭县
	30

	9
	长春市华润液化天然气有限公司伏龙泉液化项目
	农安县
	30

	10
	公主岭市天吉能源有限公司天然气压力调峰站
	公主岭市
	20

	11
	吉林长岭鸿聚通能源有限公司
	长岭县
	10

	12
	吉林长岭县天伦燃气有限公司
	长岭县
	20

	13
	长春市元盛能源实业发展有限公司长春市城市LNG应急调峰储备站
	德惠
	50


5.3.3 双辽市气源规划

5.3.3.1常规气源
根据双辽市现状以及近远期可利用气源情况，结合双辽市的实际情况，综合考虑价格、投资规模、储气量、气源供应情况等因素，规划双辽市中心城区规划期气源如下：
规划期（2025-2035）
双辽市中心城区以管道天然气为主，以液化石油气为辅。
双辽市镇域以管道天然气为主，以液化石油气为辅。
5.3.3.2应急储备气源
按照城镇燃气管理条例（583号），结合双辽市中心城区用气结构，规划双辽市中心城区选择液化天然气作为应急储备气源。
6  天然气需求量预测

6.1 天然气利用分析

6.1.1 天然气与其他燃料的经济性比较

表6-1天然气与其他燃料消耗费用对比表

	燃料品种
	价格
	当量热值
	折合天然气价格

	柴油
	4000-6000元/t
	1t柴油=1260Nm³天然气
	3.17-4.75元/Nm³

	重油
	3000-5500元/t
	1t重油=1200Nm³天然气
	2.14-4.58元/Nm³

	液化石油气
	5000-8000元/t
	1t液化石油气=1260Nm³天然气
	3.90-7.04元/Nm³

	人工煤气
	0.8-1.2元/Nm³
	1Nm³人工煤气=0.5Nm³天然气
	1.8-2.4元/Nm³

	煤
	500-800元/t
	1t标煤=820Nm³天然气
	0.60-0.97元/Nm³


结合近年国际原油价格快速增长趋势以及市场价格承受能力，从表中的热价比计算，以天然气取代柴油、重油及液化石油气都具有一定优势。

6.1.2 天然气节能减排效果

直接燃煤燃烧热效率低，污染环境，造成能源的巨大浪费，不符合国家节能减排的能源发展战略。以下针对不同用户天然气替代燃煤、燃油节能、减排效果加以分析。

6.1.2.1居民用户与商业用户

（1）采用天然气后的效率

居民和商业炊事用户是燃气供应的基本用户，应优先供应。小煤炉热效率低，只有15%-20%，采用天然气热效率高达55%-60%，节能百分比在37%-53%之间，居民生活和商业餐饮以天然气代煤，是节约能源的有效措施。
（2）采用天然气后对环境的影响

居民炊事、洗浴等生活小煤炉，污染严重。根据测算，居民分散燃烧10吨煤，产生的烟尘量是工业集中燃烧烟尘量的2～3倍，其中飘尘是工业的4～5倍。我国目前对小煤炉大气污染排放量主要采用排放系数法匡算，计算出1Nm³天然气替代燃煤、燃油后，可减少的排放量见表6-2。

表6-2 1Nm³天然气替代燃煤后减少的排放量
	燃料类型
	说明
	烟尘（g）
	SO2（g）
	NOX（g）
	CO2(g)

	居民用户

炊事热水
	变化范围
	8.76-10.1
	47.4-54.6
	4.06-5.91
	3812-4318

	
	平均值
	9.43
	51
	4.99
	4065

	商业炊事

用户
	变化范围
	8.20-9.38
	34.92-47.68
	3.49-5.26
	3269-3771

	
	平均值
	8.79
	41.30
	4.38
	3520


注：低煤低热值22990KJ/kg（5500kcal/kg），天然气低热值36152KJ/m³(8607kcal/m³)。煤的含硫量平均按0.85计算，天然气含硫量平均按10mg/m³计算，煤的平均燃烧效率按85%计算，燃油、燃气的燃烧效率按98%计算。

表6-3 1Nm³天然气替代燃油后减少的排放量

	燃料类型
	烟尘（g）
	SO2(g)
	NOX(g)
	CO2(g)

	油
	0.82
	19.8
	0.66
	656


注：油低热值43950KJ/kg（10500kcal/kg）。油的含硫量平均按0.6计算。

由上表看出，天然气替代燃煤后，SO2、烟尘、NOX和CO2减排效果显著。居民生活和商业炊事用天然气替代煤，可以有效防止环境污染。

对居民与商业用户来说，采用管道天然气可节约能源、改善环境、提高生活水平，且管道天然气有利于用气安全管理。

6.1.2.2工业用户
工业企业耗气主要是指用于工艺设备生产用气，其应用范围：冶炼炉、熔化炉、加热炉、退火炉、干燥炉、烤炉、熬制等。冶金、陶瓷、纺织、医药等行业，用户有色金属加热和熔化、金属锻造、高档建筑陶瓷、搪瓷等，可提高产品质量。

1、采用天然气后的效率

天然气用于工业用户，由于燃烧效率比煤高，燃烧过程易实现自动控制，过剩空气系数降低，炉子的密封性提高，烟气余热可回收利用（预热燃烧所需空气和烟气回热循环）。各类工业用户采用天然气后的替煤节能效果见表6-4。

表6-4各类工业用户采用1Nm³天然气替代燃煤后节能效果

	序号
	用途
	替标煤量（kg）
	节标煤量（kg）
	节能百分比（%）

	1
	烧气窑炉
	2.8
	1.1
	39

	2
	冶金带焦
	2.7
	1.0
	37

	3
	倒焰窑
	2.16
	0.59
	21

	4
	玻璃工业
	2.12
	0.56
	25.95

	5
	加热炉
	1.75
	0.19
	10.9

	6
	食品工业
	2.97
	1.41
	47.5

	7
	化学工业
	3.22
	1.65
	51

	8
	制药工业
	6.45
	4.88
	76


注：低煤低热值22990KJ/kg（5500kcal/kg），天然气低热值36152KJ/Nm³(8607kcal/Nm³)。

由上表可见，天然气替代燃煤可节约能源。

2、采用天然气后对环境的影响

工业用户采用天然气后，燃烧污染排放量显著降低，对改善大气环境有重要作用，根据目前我国工业用户使用天然气的情况，各类用户使用天然气后的减排量见下表6-5。

表6-5各类工业用户1Nm³天然气替代燃煤后减排量

	序号
	用途
	烟尘（g）
	SO2（g）
	NOX（g）
	CO2（g）

	1
	烧气窑炉
	14
	47.6
	14.83
	3980

	2
	冶金带焦
	13.5
	45.9
	14.81
	3770

	3
	倒焰窑
	11.5
	36.5
	10.75
	2630

	4
	玻璃工业
	9.08
	30.85
	9.21
	1945

	5
	加热炉
	8.4
	28.6
	8.60
	1600

	6
	食品工业
	1.78
	1.6
	0.02
	1100

	7
	化学工业
	16.1
	54.73
	12.80
	1849

	8
	制药工业
	32.25
	109.63
	28.6
	1152


注：低煤低热值22990KJ/kg（5500kcal/kg），天然气低热值36152KJ/Nm³(8607kcal/Nm³).油的热值43950KJ/kg（10500kcal/kg）。原煤的含硫量平均按1%计算，天然气含硫量平均按10mg/Nm³计算，油含硫量平均按350mg/kg计算，煤的平均燃烧效率按85%计算，燃油、燃气的燃烧效率按98%计算。

由上表可以看出，工业用户采用天然气后，各种污染物减排效果显著，是减轻工业大气污染的一个重要途径。

6.1.2.3燃气直燃机
以燃气为能源的空调设备简称为燃气空调。使用燃气空调可以削减用电高峰，填补夏季燃气用气低谷，降低供气成本。直燃机比天然气发电与压缩制冷机制冷工况平均多耗一倍左右的气，天然气一次能源利用率低，直燃机有利于缓解夏季供电紧张和增加夏季天然气用气量，节能效果不明显。

6.1.2.4燃气汽车

随着国际油价的不断上涨，国内油价也在节节攀升，天然气燃料汽车同其他燃料汽车相比，具有资源丰富、燃烧清洁、技术成熟、安全可靠、经济实用等优点。发展天然气汽车可以缓解能源和环保压力，实现燃料多元化，减少对石油能源的依赖。

1、汽车采用天然气作燃料后的效率与替油量

通过对天然气燃料汽车的试验和使用的有关数据资料表明，在相同的功率下，汽车采用天然气作为燃料后，发动机的效率几乎与使用汽油相当；从热能含量上看，1Nm³天然气相当于1.0-1.15升汽油的当量，若按液态相同体积计，则比汽油高12%。

2、汽车采用天然气后对环境的影响

汽车采用天然气与燃油对比减排效果见表6-6。

表6-6汽车1Nm³天然气替代燃油后的减排量

	SO2(g)
	NOX(g)
	CO2(g)
	CO(g)
	HC(g)

	2.3-3.0
	8.5-14.0
	0.70
	60.00
	5.60-6.42


通过对天然气轿车的试验表明（与传统燃油汽车相比），汽车尾气中SO2的排放量可降低70%-90%、CO可降低90%-97%、NOX可降低30%-50%、HC可降低70%-80%、CO2可降低19%-25%、微粒物减少40%左右，没有铅化物和烟尘污染，芳香烃、苯类的排放大大减少，基本无醛类物质排放，也不存在形成光化学烟雾的危险，HC排放物是饱和HC，汽车的噪声也很小。汽车采用天然气作燃料，环保效益十分明显。

6.2 燃气需求量预测方法

燃气负荷用气工况具有十分复杂的变化规律，原因在于影响用气因素很多，各种因素性质不一，来源于经济、社会的生产和生活活动，包括资源特别是能源条件、产业结构、第三产业状况、工艺技术水平、人口组成、收入状况、文化习惯等，也来源于气象条件等自然因素。所以燃气负荷的形成机制很复杂，对一些因素往往不能获得量化关系。另一方面，燃气负荷的形式又很简单，是各种用户用气量的简单叠加。每一用户的用气是随机的，量的大小、出现的时间等都是随机的。一个用户的用气在一些数值特征上有某种统计规律性，而负荷问题，大部分时间都是研究众多用户（多类型、多用户）集体的用气量的规律性，因而显现出随机性、周期性、用气工况的趋势性等特性。

6.2.1 用气量指标测算法

一个城镇的燃气工程规划，首先要设计年用气量。年用气量是依据城市总体规划和各类用户用气量指标确定的。用气量指标（常采用热量单位）需要按不同类型用户分别加以确定。用气量指标与一定的时间和地域条件有关，需要经由实际调查用气或能耗情况的途径，采用数理统计方法对数据进行处理并加以确定。

6.2.1.1居民生活年用气量

居民生活年用气量与城镇居民人数、气化率、居民生活用气量指标、燃气低热值有关。气化率是指城镇居民使用燃气的人口数占城镇总人口数的百分比。居民生活年用气量可按下式进行计算：


[image: image2.wmf]L

p

R

H

NKQ

=

q


式中： 
[image: image3.wmf]R

q

——居民生活年用气量，m³/a；

[image: image4.wmf]N

——居民人数，人；


[image: image5.wmf]K

——气化率，%；


[image: image6.wmf]p

Q

——居民生活用气量指标， MJ/（人·a）；
   
[image: image7.wmf]L

H

——燃气低热值，MJ/m³。
6.2.1.2商业年用气量

商业年用气量与城镇居民人数、各类商业用户的用气量指标、各类商业用气人数占总人口的比例数、燃气低热值有关。对于公共建筑，用气人数取决于城镇居民人口数和公共建筑的设施标准。商业年用气量可按下式进行计算：


[image: image8.wmf]L

C

C

H

NMQ

=

q


式中： 
[image: image9.wmf]C

q

——商业年用气量，m³/a；

[image: image10.wmf]N

——居民人数，人；


[image: image11.wmf]M

——各类用气人数占总人口的比例数；


[image: image12.wmf]C

Q

——各类商业用气量指标， MJ/（人·a）或MJ/（床·a）或MJ/（座·a）；
   
[image: image13.wmf]L

H

——燃气低热值，MJ/m³。
6.2.1.3工业企业年用气量

工业企业年用气量与生产规模、班制和工艺特点有关，一般只进行粗略估算。估算方法大致有以下两种：

1.工业企业年用气量可利用各种工业产品的用气量指标及其年产量来计算。

2.在缺乏产品用气量指标资料的情况下，通常是将工业企业其他燃料的年用量折算成燃气用气量，其折算公式如下：


[image: image14.wmf]h

h

L

L

y

M

H

H

G

'

'

q

=


式中： 
[image: image15.wmf]M

q

——工业企业年用气量，m³/a；

[image: image16.wmf]y

G

——其他燃料的年用量，kg/a；


[image: image17.wmf]'

L

H

——其他燃料的低热值，MJ/kg；


[image: image18.wmf]L

H

——燃气低热值，MJ/m³；


[image: image19.wmf]'

h

——其他燃料燃烧设备热效率，%；


[image: image20.wmf]h

——燃气燃烧设备热效率，%。

6.2.1.4供暖通风和空调年用气量

燃气作为建筑物供暖通风和空调的能源时，其年用气量与供暖建筑面积、耗热指标和供暖期长短有关。供暖通风和空调用气量指标可按国家现行标准城镇供热管网设计规范或当地建筑物耗热量指标确定。 

6.2.1.5燃气汽车年用气量

汽车用气量指标与汽车种类、车型和单位时间运营里程、累积运营时间有关。燃气汽车用气量指标应根据当地燃气汽车种类车型和使用量的统计数据分析确定，当缺乏用气量的实际统计资料时可按已有燃气汽车城镇的用气量指标分析确定。

6.2.1.6未预见量

城市年用气量中还应计算未预见量，主要是指管网的燃气泄漏损失和发展过程中未预见的供气量，一般未预见量按总用气量的5%计算。

6.3 天然气需求量预测

6.3.1 居民生活年用气量预测

居民用户用气量指标受许多因素影响，主要有居民的生活水平和生活习惯，住宅内用气设备与电气设备的配置情况，公共生活设施服务网的发展程度以及生活卫生用热水的供应状况和气、电价格的高低等。由于影响居民生活用气量指标的因素较多，因此各个城市或各个地区的居民用气指标都不尽相同。

随着人民生活水平的提高，用气形式、内容的多样化，居民的耗热定额有逐步增加的趋势，同时随着社会经济的发展，人们生活水平、生活节奏的变化，以及相关公共服务设施的完善，加上各种电器炊具的广泛使用，用气指标发展到一定程度，就会趋于平稳。

居民用气量指标

通过对双辽市居民管道天然气和液化石油气用量的调查核算，双辽市现状居民用户用气量指标约为1250MJ/（人·年）。通过类比相似城市燃气发展情况，在气化初期居民用气水平增长相对较快，在居民生活达到一定水平后，居民用气指标增长相对缓慢。近期是双辽市加大力度发展天然气时期，居民用气量指标会增加较快。

结合双辽市和吉林省居民用气水平和发展趋势，综合确定双辽市城镇居民用气量指标如下：

中心城区近期（2030年）：居民用户用气量指标1500MJ/人·年；

中心城区远期（2035年）：居民用户用气量指标1800MJ/人·年。

乡镇近期（2030年）：居民用户用气量指标1300MJ/人·年；

乡镇远期（2035年）：居民用户用气量指标1500MJ/人·年。

6.3.1.1双辽市中心城区管道天然气气化率

双辽市中心城区现状管道天然气气化率为87%。根据双辽市管道天然气发展情况，近期主要任务是进行管道天然气大范围覆盖工作，并类比相似地区居民气化率情况，双辽市每年能够发展天然气用户的能力，综合分析确定双辽市中心城区居民管道天然气气化率如下：
近期（2030年）：居民管道天然气气化率90%；
远期（2035年）：居民管道天然气气化率95%。

双辽市中心城区居民用户规划期内天然气规划年用气量见表6-7。

表6-7中心城区居民用户年管道天然气用气量预测

	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（万Nm3/a）

	2030年
	14.8
	90
	13.3
	1500
	575

	2035年
	16
	95
	15.2
	1800
	787


6.3.1.2双辽市市域乡镇居民年管道天然气用气量预测
双辽市城镇天然气总预测量如下：

表6-8双辽居民用户天然气用气量预测
	项目
	年限
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（万Nm3/a）

	卧虎镇
	2030年
	2.9
	20
	0.6
	1300
	21.7

	
	2035年
	3.0
	40
	1.2
	1500
	51.8

	玻璃山镇
	2030年
	0.66
	10
	0.1
	1300
	2.5

	
	2035年
	0.68
	20
	0.1
	1500
	5.9

	茂林镇
	2030年
	4.2
	20
	0.8
	1300
	31.4

	
	2035年
	4.3
	40
	1.7
	1500
	74.3

	兴隆镇
	2030年
	1.3
	10
	0.1
	1300
	4.9

	
	2035年
	1.3
	20
	0.3
	1500
	11.2

	服先镇
	2030年
	1.6
	10
	0.2
	1300
	6.0

	
	2035年
	1.7
	20
	0.3
	1500
	14.7

	永加乡
	2030年
	1.0
	10
	0.1
	1300
	3.7

	
	2035年
	1.1
	20
	0.2
	1500
	9.5

	双山镇
	2030年
	2.9
	20
	0.6
	1300
	21.7

	
	2035年
	3.0
	40
	1.2
	1500
	51.8

	新立乡
	2030年
	1.5
	10
	0.2
	1300
	6.4

	
	2035年
	1.5
	20
	0.3
	1500
	14.7

	柳条乡
	2030年
	1.7
	10
	0.6
	1300
	20.6

	
	2035年
	1.7
	20
	1.1
	1500
	49.2

	东明镇
	2030年
	5.5
	20
	0.5
	1300
	17.2

	
	2035年
	5.7
	40
	1.0
	1500
	41.5

	王奔镇
	2030年
	2.3
	20
	0.1
	1300
	2.2

	
	2035年
	2.4
	40
	0.1
	1500
	5.2

	那木乡
	2030年
	0.3
	10
	0.4
	1300
	14.2

	
	2035年
	0.3
	20
	0.8
	1500
	34.5

	红旗街道
	2030年
	3.8
	20
	0.3
	1300
	11.2

	
	2035年
	4.0
	40
	0.6
	1500
	25.9


6.3.2 商业用气量预测

商业用户主要包括宾馆、饭店、洗浴、医院、学校等公共服务行业。商业用气量指标是指单位成品或单位设施或每人每年消耗的燃气量（折算为热量）。影响该用气量指标的重要因素是燃具设备类型和热效率，商业单位的经营状况和地区气象条件等。商业用气量指标应根据当地商业用气量的统计数据分析确定。由于商业用气统计数据比较少，规划采用类比法进行确定。

根据《城镇燃气设计规范》中推荐的公共建筑用气量指标，综合具体情况，并参照东北地区同类城市商业用户用气量指标，商业用户的用气量参考指标见表6-9。

表6-9商业用户用气量参考指标表

	商业建筑
	有餐饮
	183MJ/（㎡·年）
	（4.4万kcal/㎡·年）

	
	无餐饮
	122MJ/（㎡·年）
	（2.9万kcal/㎡·年）

	高级宾馆
	客房
	20934MJ/（床·年）
	（500万kcal/床·年）

	
	餐厅
	10467MJ（/座·年）
	（250万kcal/座·年）

	一般宾馆
	客房
	12560MJ/（床·年）
	（300万kcal/床·年）

	
	餐厅
	8372MJ（/座·年）
	（200万kcal/座·年）

	招待所
	6280MJ/（床·年）
	（150万kcal/床·年）

	高级餐馆
	8372MJ（/座·年）
	（200万kcal/座·年）

	一般餐厅
	5024MJ（/座·年）
	（120万kcal/座·年）

	医院
	住院部
	3768MJ/（床·年）
	（90万kcal/床·年）

	
	门诊
	3.5MJ/（人·次）
	（800kcal/人·次）

	大专院校
	5212MJ/（人·年）
	（60万kcal/人·年）

	中学
	837MJ/（人·年）
	（20万kcal/人·年）

	小学
	628MJ/（人·年）
	（15万kcal/人·年）

	托幼
	1465MJ/（人·年）
	（35万kcal/人·年）

	理发
	5.0MJ/（人·次）
	（1200kcal/人·次）


考虑到双辽市商业用气量尚不能准确提供，考虑到未来发展本次规划确定市区内商业用户燃气需求量按居民燃气用量的30%，乡镇商业用户燃气需求量按居民燃气用量的20%。

6.3.2.1双辽市中心城区商业管道天然气用气量预测

中心城区商业天然气预测总量到2030年为173万Nm³/a，到2035年为236万Nm³/a。

表6-10双辽市区商业用户年天然气用气量预测（万Nm³/a）

	项目
	2030年
	2035年

	商业用户
	173
	236


6.3.2.2双辽市城镇内乡镇商业管道天然气用气量预测

乡镇管道天然气预测量

双辽市乡镇商业天然气预测总量到2030年为32.5万Nm³/a，2035年为78.1万Nm³/a。

表6-11双辽市乡镇商业用户年天然气用气量预测（万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	卧虎镇
	4.3
	10.4

	玻璃山镇
	0.5
	1.2

	茂林镇
	6.3
	14.9

	兴隆镇
	1.0
	2.2

	服先镇
	1.2
	2.9

	永加乡
	0.7
	1.9

	双山镇
	4.3
	10.4

	新立乡
	1.3
	2.9

	柳条乡
	4.1
	9.8

	东明镇
	3.4
	8.3

	王奔镇
	0.4
	1.0

	那木乡
	2.8
	6.9

	红旗街道
	2.2
	5.2


6.3.3 工业企业年用气量预测

由于每个工业用户的生产规模、生产工艺、班制、生产时间、用气设备不同，用气耗气情况也有很大的差别。工业用户的天然气耗气指标可根据工业用燃料消耗情况进行折算或按同行业的用气量指标分析确定。在现阶段工业生产仍然是主要产业，与经济发展总趋势紧密相关。因而工业用气可基本按与GDP线性相关考虑。同时需要考虑到科技发展水平、节能减排要求、环保目标以及工业产业结构调整趋势等诸多因素。
工业用户包括一般工业用户和大型工业用户。由于每个工业用户的生产规模、生产工艺、班制、生产时间、用气设备不同，用气耗气情况也有很大的差别。一般工业用户用气量可按居民用气量的一定比例进行预测，大型工业用户的天然气耗气指标可根据双辽市城镇工业用户燃料消耗情况进行折算或按同行业的用气量指标分析确定。

一般工业用户主要指分布在城区内零散的工业用户，通过对双辽市一般工业用户情况的调查，并类比相似城市一般工业用户与居民用户用气比例情况，确定双辽市工业用气主要集中在中心城区和红旗街道，居民用户与一般工业用户气化比例如下：

居民用户：一般工业用户=1：0.5。

1.双辽市中心城区工业管道天然气用气量预测
中心城区工业天然气预测总量到2030年为288万Nm³/a，到2035年为394万Nm³/a。

表6-12双辽市工业用户年天然气用气量预测（万m3/a）

	项目
	近期情况
	远期情况

	工业用户
	288
	394


2.双辽市城镇工业管道天然气用气量预测

表6-13双辽市城镇镇区工业用户年天然气用气量预测（万m3/a）
	项目
	2030年
	2035年

	工业用户（红旗街道）
	5.6
	13.0


6.3.4 天然气汽车年用气量预测
（1）天然气汽车用气量指标
目前，燃气汽车主要用于活动半径在城区内的公交车、出租车。从我国汽车工业的产业发展及能源结构趋势分析，今后燃气汽车范围将逐渐包括省内城际长途客车和长途货车。燃气汽车用气量指标，应根据当地燃气汽车种类、车型和使用量的统计数据分析确定，也可以参考已有燃气汽车的城市用气量指标分析确定。
燃气汽车的用气量指标可根据其百公里耗油量折算成天然气用气量进行计算，按照车型不同加以修正，得到汽车综合耗气量指标。公交车平均百公里耗气指标约为25Nm3，每天按120km运行计算，耗气量约为30Nm3/天·车；出租车平均百公里耗气指标约为8Nm3/百公里，调查双辽市出租车运营情况，每天按350km运行计算，耗气量约为28Nm3/天·车；长途客车、长途货车平均百公里耗气指标约为35Nm3，平均每天按300km运行计算，耗气量约为105Nm3/天·车；环卫车油耗不仅和载重量、行驶里程有关，而且和工作时间长短有很大关系，通过调研环卫车平均油耗每天耗气量按照50Nm3/天·车；公务车车型较多，行驶里程各异，规划公务车平均每天耗气量按照40Nm3/天·车；私家车平均百公里耗气指标约为8Nm3/百公里，每天按20km运行计算，耗气量约为1.6Nm3/（天·车）。
表6-14天然气汽车天然气耗气定额            （Nm3/天·车）
	项目
	公交车
	出租车
	长途客车、货车
	公务车

	日耗气量
	30
	28
	105
	40


（2）天然气汽车气化比例
根据我国CNG燃料汽车的发展现状，考虑以后将大力发展天然气汽车的良好趋势，并参考国内各大中城市CNG燃料汽车的发展情况，确定双辽市燃气公交车、出租车、长途客车、长途货车的气化比例如下：
表6-15天然气汽车气化比例                   （%）
	项目
	2030年
	2035年

	公交车
	40
	20

	出租车
	50
	30

	长途客车
	20
	25

	长途货车
	15
	20


（3）天然气汽车年用气量预测
根据《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》中公共交通规划，规划期末公交车达到700辆，出租车达到4000辆。另外考虑部分省内城际间长途客车和长途货车。根据现状长途客车和长途货运车辆情况，结合规划期内人口、经济增长、交通运输发展情况，综合预测双辽市中心城区各种车辆发展规模，见表6-16。
表6-16公交车、出租车、长途客车及长途货车规模预测表
	项目
	2030年
	2035年

	公交车
	500
	700

	出租车
	2700
	4000

	长途客车
	500
	700

	长途货车
	300
	450


按照规划确定天然气汽车规划指标，通过预测得到天然气汽车规划期内用气量，见表6-17。
表6-17汽车用户天然气用气量预测表          （万Nm3/a）
	项目
	2030年
	2035年

	公交车
	0.7
	0.5

	出租车
	4.5
	3.5

	长途客车
	1.3
	2.2

	长途货车
	0.6
	1.1

	合计
	7.8
	7.3


6.3.5 供暖通风和空调年用气量预测

商业用户和工业企业用户采用燃气进行供暖通风和空调的年用气量在前面预测中已经包括在内，这里不再计算。随着管道天然气的普及，居民生活水平的提高，考虑一部分居民用户利用燃气供暖。

规划近期至2030年使用天然气供暖的面积为2万m2，远期至2035年使用天然气供暖的建筑面积为5万m2。

建筑物供暖年用气量与建筑面积、耗热指标和供暖期长短有关，一般可按下式计算：


[image: image21.wmf]h

L

H

N

H

n

FQ

=

q


式中： 
[image: image22.wmf]N

q

——供暖年用气量，Nm³/a；

[image: image23.wmf]F

——使用燃气供暖的建筑面积，㎡；


[image: image24.wmf]H

Q

——建筑物耗热量指标，MJ/（㎡·.h）；


[image: image25.wmf]n

——供暖负荷最大利用小时数，h；


[image: image26.wmf]L

H

——燃气低热值，MJ/m³；


[image: image27.wmf]h

——燃气燃烧设备热效率，%。

供暖负荷最大利用小时数可按下式计算：


[image: image28.wmf]3

1

2

1

1

n

t

t

t

t

n

-

-

=


式中：
[image: image29.wmf]n

——供暖负荷最大利用小时数，h；


[image: image30.wmf]1

n

——供暖期，h；


[image: image31.wmf]1

t

——供暖期室内计算温度，℃；


[image: image32.wmf]2

t

——供暖期室外平均温度，℃；


[image: image33.wmf]3

t

——供暖期室外计算温度，℃。

通过测算现状建筑物供暖情况，选取综合供暖热指标为133.2KJ/m2·h，年供暖小时数2544小时（热负荷系数0.63），燃气供暖设备热效率取88%，燃气低位发热值按34.74MJ/Nm³，双辽市中心城区居民建筑供暖年用气量见表6-18。

表6-18居住建筑供暖年天然气用气量预测（万m3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居住建筑供暖
	22
	55


6.3.6 未预见用气量预测
未预见用气量按总用气量的5%计算。
6.3.7 各类用户年用气汇总
通过预测，双辽市城镇内各类用户年天然气总用气量见表6-19。
表6-19双辽市城镇各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm³/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	738.7
	1177.2

	商业用户
	205.5
	314

	工业用户
	293.6
	407

	汽车用户
	2778
	3930

	居住建筑供暖
	30
	60

	未预见用气量
	202.2
	294.4

	合计
	4248.1
	6182.6


通过预测，双辽市中心城区各类用户年天然气总用气量见表6-20。  

表6-20双辽市中心城区各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm³/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	575
	787

	商业用户
	173
	236

	工业用户
	288
	394

	汽车用户
	7.8
	7.3

	居住建筑供暖
	22
	55

	未预见用气量
	53.6
	74.2

	合计
	1127.5
	1558.5


卧虎镇各类用户年天然气总用气量见表6-21。  

表6-21卧虎镇各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	21.7
	51.8

	商业用户
	4.3
	10.4

	未预见用气量
	1.3
	3.1

	合计
	27.3
	65.3


玻璃山镇各类用户年天然气总用气量见表6-22。  

表6-22玻璃山镇各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	2.5
	5.9

	商业用户
	0.5
	1.2

	未预见用气量
	0.2
	0.4

	合计
	3.2
	7.5


茂林镇各类用户年天然气总用气量见表6-23。  

表6-23茂林镇各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	31.4
	74.3

	商业用户
	6.3
	14.9

	未预见用气量
	1.9
	4.5

	合计
	39.6
	93.7


兴隆各类用户年天然气总用气量见表6-24。

表6-24兴隆镇各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	4.9
	11.2

	商业用户
	1.0
	2.2

	未预见用气量
	0.3
	0.7

	合计
	6.2
	14.1


服先镇各类用户年天然气总用气量见表6-25。

表6-25服先镇各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	6.0
	14.7

	商业用户
	1.2
	2.9

	未预见用气量
	0.4
	0.9

	合计
	7.6
	18.5


永加乡各类用户年天然气总用气量见表6-26。

表6-26永加乡各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	3.7
	9.5

	商业用户
	0.7
	1.9

	未预见用气量
	0.2
	0.6

	合计
	4.6
	12.0


双山镇各类用户年天然气总用气量见表6-27。

表6-27双山镇各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	21.7
	51.8

	商业用户
	4.3
	10.4

	未预见用气量
	1.3
	3.1

	合计
	27.3
	65.3


新立乡各类用户年天然气总用气量见表6-28。

表6-28新立乡各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	6.4
	14.7

	商业用户
	1.3
	2.9

	未预见用气量
	0.4
	0.9

	合计
	8.1
	18.5


柳条乡各类用户年天然气总用气量见表6-29。

表6-29柳条乡各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	20.6
	49.2

	商业用户
	4.1
	9.8

	未预见用气量
	1.2
	3.0

	合计
	25.9
	62.0


东明镇各类用户年天然气总用气量见表6-30。

表6-30东明镇各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	17.2
	41.5

	商业用户
	3.4
	8.3

	未预见用气量
	1.0
	2.5

	合计
	21.6
	52.3


王奔镇各类用户年天然气总用气量见表6-31。

表6-31王奔镇各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	2.2
	5.2

	商业用户
	0.4
	1.0

	未预见用气量
	0.1
	0.3

	合计
	2.7
	6.5


那木乡各类用户年天然气总用气量见表6-32。

表6-32那木乡各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	14.2
	34.5

	商业用户
	2.8
	6.9

	未预见用气量
	0.9
	2.1

	合计
	14.4
	43.5


红旗街道各类用户年天然气总用气量见表6-33。

表6-33红旗街道各类用户天然气年总用气量预测表          （万Nm3/a）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用户
	11.2
	25.9

	商业用户
	2.2
	5.2

	工业用户
	5.6
	13.0

	未预见用气量
	1.0
	2.2

	合计
	14.4
	33.3


6.4 不均匀系数

城市燃气耗量随月、日、时都是变化的，它与城市性质、气候、供气规模、用气结构、居民生活水平和习惯以及节假日有密切关系。因此确定不均匀系数是非常重要的。它不仅关系到输配管网的管径和设备的通过能力，直接影响到工程投资的经济性，而且对工程投产后的运行管理等因素也至关重要。本规划根据双辽市的实际情况，类比相同城市的天然气用气情况，确定双辽市各类用户的不均匀系数。

6.4.1 居民及商业用户

由于商业用户与居民用户的用气不均匀性的影响因素基本相似，因此居民及商业用户用气不均匀系数可取相同的值。下面将国内一些城市居民和商业用户的不均匀系数进行统计，并列于表6-34中。

表6-34  国内部分城市居民和商业用户用气不均匀系数表

	城市名称
	不均匀系数

	
	月不均匀系数Km
	日不均匀系数Kd
	小时不均匀系数Kh

	沈阳
	1.18~1.23
	1.10
	2.16~3.00

	哈尔滨
	1.20
	1.10
	2.80

	长春
	1.20
	1.10
	3.0

	天津
	1.19~1.55
	1.05~1.21
	2.75~3.20

	大连
	1.21
	1.19
	2.25~2.78

	西安
	1.15~1.20
	1.05~1.15
	2.30~2.45

	北京
	1.15~1.25
	1.05~1.11
	2.64~3.14


1.月不均匀系数

影响居民及商业用户用气月不均匀性的主要因素是气候条件，居民生活用气量有明显的季节性。一般用气高峰月都出现在气温较低的冬季，用气高峰月为每年一月或十二月份。本规划确定居民及商业用户的月高峰系数
[image: image34.wmf]m

K

=1.20。

2.日不均匀系数

居民及商业用户用气日不均匀性主要取决于居民的生活习惯及室外温度等条件。一周中各日的气温变化没有一定的规律性，从生活习惯分析一般节假日的用气量要大于平日的用气量。本规划确定居民及商业用户的日高峰系数为
[image: image35.wmf]d

K

=1.10。

3.时不均匀系数

居民和商业用户用气的时不均匀性在各类用户中最为显著，其不均匀性主要与气化户数、居民生活习惯、居民的燃具种类及数量，以及居民职业类别有关，一般有早、午、晚三个用气高峰，而大多数城市又以晚高峰最大。本规划确定居民及商业用户的小时高峰系数为
[image: image36.wmf]h

K

=3.00。

6.4.2 工业用户

工业企业用户用气量大，工人实行两班制还是三班制工作，对大型工业用户用气不均匀性影响较大。本规划确定大型工业用户的月高峰系数
[image: image37.wmf]m

K

=1.30；日高峰系数
[image: image38.wmf]d

K

=1.10，小时高峰系数为
[image: image39.wmf]h

K

=1.50。

6.4.3 供暖通风及空调用户

通过参考其他相似城市供暖通风及空调用户高峰系数，本规划确定供暖通风及空调用户的月高峰系数
[image: image40.wmf]m

K

=1.30；日高峰系数
[image: image41.wmf]d

K

=1.10，小时高峰系数为
[image: image42.wmf]h

K

=1.40。

6.4.4 天然气汽车

天然气汽车用气的不均匀性影响因素主要有气候变化、城市特点、节假日、司机交接班时间等。由于天然气汽车其月用气量和日用气量基本是稳定的，根据对其它城市调研数据分析，天然气汽车用气月高峰系数为
[image: image43.wmf]m

K

=1.10；日高峰系数为
[image: image44.wmf]d

K

=1.10；小时高峰系数为
[image: image45.wmf]h

K

=1.50。

6.4.5 各类用户用气不均匀系数

    通过类比其它城市各类用户用气不均匀系数，结合双辽市中心城区实际情况，确定双辽市各类用户用气不均匀系数，见表6-35。
表6-35  各类用户用气不均匀系数表

	用户类型
	月不均匀系数Km
	日不均匀系数Kd
	小时不均匀系数Kh
	KmKdKh

	居民、商业
	1.20
	1.10
	3.00
	3.96

	工业企业
	1.30
	1.10
	1.50
	2.15

	燃气汽车
	1.10
	1.10
	1.50
	1.82

	供暖通风及空调
	1.30
	1.10
	1.40
	2.00


6.4.6 各类用户高峰用气量预测

表6-36 年平均日用气量（万Nm3/d）

	用户类型
	2030年
	2035年

	居民用户
	2.43 
	3.87 

	商业用户
	0.73 
	1.12 

	工业企业
	1.05 
	1.45 

	燃气汽车
	9.89
	14.0

	供暖通风及空调
	0.08
	0.1

	合计
	14.18
	20.5


表6-37 高峰小时用气量（Nm3/h）

	用户类型
	2030年
	2035年

	居民用户
	3339
	5322

	商业用户
	929
	1419

	工业企业
	407
	997

	燃气汽车
	5756
	8143

	供暖通风及空调
	1879
	2441

	合计
	12310
	18322


7 燃气输配管网系统规划
7.1 燃气建设控制要点

    1.城市燃气输配管网系统规划应结合规划期的气源条件、用户类型、用气规模等条件确定；

    2.燃气管线应按规划期末负荷规划设计一步到位，分期建设，规划期内严禁重复建设；

    3.燃气系统基础设施建设以近期规模建设，并为远期发展预留用地；

4.逐步提高中压管线的运行压力，庭院管网系统应采用区域调压，低压入户的方式；

5.中压管网应尽量布置在用气负荷区，但应避免布置在交通干道和闹市区繁华街道，以减少施工难度和建成后运行管理、维修的困难；

6.中压管网应布置成环状，以提高其输气配气的安全可靠性；

7.中压管网的布置，应考虑对用气大户的直接供气可能性，并应使管道通过这些地区时尽量靠近这类用户，以缩短连接支管的长度；

8.中压管网的布置应考虑到调压设施的位置，使管线尽量靠近各调压设施，以缩短连接支管的长度；

9.高压管线必须采用符合国家规定的管材和防腐方式，必须按照要求设置分断阀门，其中应包括可远程控制的电动阀室；

10.当燃气管线受地形限制不能满足规范最小间距要求时，经与有关部门协商，采取有效的安全防护措施后，规范规定净距可适当缩小，但不应影响建（构）筑物和相邻管道基础的稳定性；

11.燃气项目建设、安装质量优良率必须达到100%；

12.燃气建设项目必须经消防、质检、安检、技检、环检及行业主管部门验收合格后，方可投入使用；

13.燃气压力容器、燃气管材、其它燃气设备使用年限不得超出国家规定使用年限，若超过使用年限，需经相关部门检测核准合格，方可继续使用；

14.液化石油气钢瓶不得超出国家规定使用期限，到期必须停止使用；

15.瓶装液化石油气应采用专业配送方式，逐步淘汰个体配送方式。

7.2 天然气管网系统压力级制

7.2.1 压力级制的选择

城镇燃气管网压力级制的确定，关系到整个燃气工程的投资、相关设备的选型、输送能力的大小及系统的安全可靠性。根据《燃气工程项目规范》GB55009-2021规定，城镇燃气管道的设计压力分为8级，燃气管道设计压力分级见表7-1。

表7-1 城镇燃气管道最高工作压力（表压）分级

	名    称
	压力（MPa）

	超高压
	4.0＜P

	高压燃气管道
	A
	2.5＜P≤4.0

	
	B
	1.6＜P≤2.5

	次高压燃气管道
	A
	0.8＜P≤1.6

	
	B
	0.4＜P≤0.8

	中压燃气管道
	A
	0.2＜P≤0.4

	
	B
	0.01＜P≤0.2

	低压燃气管道
	P≤0.01


城市燃气输配系统的主要部分是燃气管网，建设投资在整个输配系统中所占比例比较大。因此，在选择城市燃气输配管网的压力级制时，应根据具体情况进行比较，选取计算经济合理、安全可靠，易于分期实施，见效快的燃气管网压力级制。

天然气输配管网的压力级制是按管道的设计压力划分的，一般有高中低压、高中压、中低压及单级中压系统。对于大中城市，由于用气量多而广，为安全供气，在城市周边设置高压或次高压环线或半环线经多个调压站向城市供气，该高压或次高压管道往往兼做储气，即具有输、储双重功能。

城区输配系统一般为单级中压。该系统避免了中、低压管道并行敷设、减少低压长度而获得较好的经济性。单个调压器的供气户数较少，燃具前压力有更好的稳定性。因此，单级中压系统成为城区天然气输配系统的首选。综上所述，城市天然气输配系统结合管道储气或储罐储气可采用的压力级制一般为高（次高）中压与单级中压。
7.2.2压力级制的确定

通过对不同级制输配管网系统的分析，结合双辽市的实际情况，规划双辽市中心城区天然气输配系统确定为中压输配系统：

从长输管线输送出来的天然气经降压设备降至中压（0.4MPa）输送至城区（镇区）中压管网。

7.3输配管网规划
7.3.1管网水力计算

7.3.1.1小时计算流量

燃气小时计算流量是管道和设备选型的基础数据。为了满足本规划中管道天然气用户的小时最大用气量需求，小时计算流量一般按计算月最大日小时最大用气量计算。

小时计算流量公式为： 

[image: image46.wmf]h

d

m

y

K

K

K

Q

Q

24

×

365

=

                   （7-1）

式中：  Qy——年用气量Nm3/a；

Km——月高峰系数；

    Kd——日高峰系数；

    Kh——时高峰系数。

经上式计算后，各类用户小时计算流量见表7-2。 

表7-2  天然气管网小时计算流量表            （Nm3/h）

	项 目
	2030年
	2035年

	居民用户
	3339
	5322

	商业用户
	929
	1419

	工业用户
	407
	997

	合 计
	4675
	7738


7.3.1.2燃气管道单位长度摩擦阻力损失

高压、中压燃气管道的单位长度摩擦阻力损失按下式计算：

 
[image: image47.wmf]Z

T

T

d

Q

L

P

P

0

5

2

10

2

2

2

1

10

27

.

1

r

l

´

=

-

              （7-2）


[image: image48.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

=

l

l

Re

51

.

2

7

.

3

lg

2

1

d

K


式中： P1——燃气管道起点压力（绝压kPa）；
P2——燃气管道终点压力（绝压kPa）；
Z——压缩因子  Z=1.0；
L——燃气管道计算长度（km）；
Q——燃气管道计算流量（m3/h）；
d——管径（mm）；
ρ——燃气密度（kg/m3）；
T——设计中所采用的燃气温度（K）T=293K；
T0——273.15(K)；

λ——燃气管道的摩阻系数；

K——管道内表面当量绝对粗糙度（钢管K=0.1mm，PE管K=0.01mm）；

Re——雷诺数。

7.3.2管网规划

规划双辽市中心城区远期新增中压天然气管道总长度为24.8km，近期新增10km，远期新增14.8km，详见下表7-3。
表7-3 中心城区规划新增天然气管道汇总表
	序号
	管材及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	PE管dn300
	km
	7.3
	近期

	2
	PE管dn200
	km
	2.7
	近期

	3
	PE管dn160
	km
	8
	远期

	4
	PE管dn110
	km
	5.7
	远期

	5
	PE管dn90
	km
	1.1
	远期

	合计
	km
	24.8
	


规划双辽市下属各乡镇远期新增中压天然气管道总长度为112km，新增中压天然气管道情况见表7-4。
表7-4 各乡镇规划新增天然气管道汇总表
	序号
	管材及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	PE管dn200
	km
	68
	柳条乡—茂林镇

	2
	PE管dn200
	km
	0.5
	玻璃山镇

	3
	PE管dn160
	km
	1.5
	兴隆镇

	4
	PE管dn110
	km
	8.7
	山丁村—新立村

	5
	PE管dn110
	km
	22
	王奔镇—那木乡

	6
	PE管dn110
	km
	2.7
	茂林镇

	7
	PE管dn110
	km
	2.5
	服先镇

	8
	PE管dn110
	km
	2.3
	永加乡

	9
	PE管dn110
	km
	1.2
	新立乡

	10
	PE管dn110
	km
	0.9
	柳条乡

	11
	PE管dn110
	km
	1.7
	那木乡

	合计
	km
	112
	


8  燃气系统的基础设施规划

8.1 天然气门站
规划近期保留现状城区内双辽市华生燃气有限公司天然气门站，考虑到设计最大供气规模仍满足远期用气需求。双辽市王奔镇预留了中俄天然气管线接口，根据双辽市自身实际情况，预计在王奔镇各建设两座天然气门站，通过次高压管道输送至双辽市区连接原有管网，建设管网长度25.3km。

8.2 LNG液化工厂
规划近期在双辽市王奔镇建设一座LNG液化工厂，占地面积12万m2，日处理能力120万，年产LNG26.4万吨，内含撬装天然气液化生产线2套、全容低温储罐储存系统，以及相关配套辅助设施。

8.3应急储备及调峰储气设施
8.3.1储气方式
城市用气有月、日、时的不均衡性，而气源的生产一般是均衡的。为了解决均匀供气与不均匀用气之间的矛盾，并保证各类用户总能得到足够流量和正常压力的燃气供应，必须采取有效的调峰手段使燃气输配系统供需平衡。
城市燃气调峰方式主要有利用储气设施、改变气源生产能力和利用缓冲用户发挥调度作用。利用储气设施进行燃气调峰是绝大多数城市采取的调峰手段，在城市用气低峰时将过剩燃气储存在储气设施中，高峰时从储气设施中调度燃气补充城市用气的不足。
储气设施根据储气压力的不同，可分为低压储气和高压储气。对于天然气来讲，由于压力较高，为充分利用其压能，一般采用高压储气。目前，国内外采用的天然气储气方式有高压球罐储气、高压管束储气、高压管道储气、地下储气库储气和天然气液化储存等。
（1）高压储罐储气
高压储罐又称定容储罐，是靠改变储罐中的压力来储存燃气的。高压罐按其形状可分为圆筒形和球形两种。
（2）高压管束储气
高压管束储气是用若干钢管构成的管束埋设于地下，构成储气设备，利用其能承受高压的特性进行储气。
（3）高压管道储气
高压管道储气是利用本身需要建设的各种输气管线，在满足输气能力的同时，适当增加管径，使其具有一定的管道储气能力。
    （4） 地下储气库储气
地下储存通常有4种方式：利用枯竭的油气田储气，利用含水多孔地层储气，利用盐矿层建造储气库储气，利用岩穴储气。
（5）天然气液化储存
采用天然气液化方法可以大大提高天然气的储存量，所以使用LNG是用来调节城市燃气季节高峰和事故气源的手段之一。将大量天然气液化后储存于低温储罐中，在用气高峰时将LNG气化进行城市燃气调峰。
根据目前常用储气方式比较，建设液化天然气储罐投资比建设一般储气罐便宜的多，仅为一般储气罐储气投资的5%～7%。但这种方式运行费用较高，特别是在装置规模小时，经济性较差。高压球罐与其他类型球罐相比，是技术先进，经济合理的储气容器。为节约用地应尽可能选用容积大的球罐，但大型球罐的建设难度较大，建设费用也较高。利用高压管线进行储气，尤其是针对城市调峰储气，与其他方式相比是最经济有效的方法，当管道储气的工作压力大于3.0MPa时，其金属耗量可相当于或低于球罐储气时的金属耗量，而且管道储气安全性比球罐好。
8.3.2 调峰储气规划
8.3.2.1调峰储气量规划
储气系数与居民用气量、商业用气量及当地气候条件等因素有关。确定储气系数应以历年来实际的供气波动数据计算得到。由于缺少供气波动统计资料，参考相似城市的情况，并根据现状用气状况和规划发展用气量，参照《燃气工程设计手册》中不同的工业与民用用气量的比例估算所需储气量。
《燃气工程设计手册》中工业与民用用气量比例与储气量关系见表8-1。
表8-1  工业与民用用气量比例与储气量关系
	工业用气占日供气量的
（%）
	民用气量占日供气量的
（%）
	储气量占计算月平均日供气量的
（%）

	50
	50
	40~50

	>60
	<40
	30~40

	<40
	>60
	50~60


根据双辽市中心城区各类用户规划用气量所占比例情况，调峰储气量按计算月日平均供气量的30%计算。计算结果见表8-2。
表8-2  各类用户调峰储气量                   （Nm3）
	项 目
	2030年
	2035年

	居民用户
	14571
	23221

	商业用户
	4391
	6710

	工业用户
	6274
	8697

	未预见用气量
	1261
	1931

	合 计
	26497
	40559


8.3.2.2调峰储气设施规划
通过类比相似城市调峰储气方式，结合双辽市天然气用气规模，天然气管网规划情况，规划双辽市中心城区采用次高压管道、中压管道与LNG应急储罐联合进行调峰储气。

8.3.2.3应急储气量规划

按照《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》要求，县级以上地方人民政府指定的部门会同相关部门建立健全燃气应急储备制度，至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力，在发生应急情况时必须最大限度保证与居民生活密切相关的民生用气供应安全可靠。城镇燃气企业要建立天然气储备，形成不低于其年用气量5%的储气能力。不可中断大用户要结合购销合同签订和自身实际需求统筹供气安全，鼓励大用户自建储气能力和配套其他应急措施。
通过对双辽市各类用户调查，双辽市中心城区天然气工业用户为可中断用户；针对天然气汽车用户，由于燃气汽车通常都采用双燃料，在天然气供应出现问题时，可由汽油和柴油替代。因此，规划双辽市中心城区应急储气能力考虑范围主要考虑居民用户、商业用户、居住供暖用户用气量。

本次规划目前，新建调峰储气站只考虑保障本行政区域3天用气量，近期规划1座LNG应急储备站内设2台150m3储罐，以满足15.3万Nm³的应急储气需求。
8.4 燃气设施保护范围规划

现状燃气设施及规划燃气设施安全距离要求应满足现行《城镇燃气设计规范》GB50028、《建筑设计防火规范》GB50016、《压缩天然气供应站设计规范》GB51102、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156等规范要求，规划新建2台150m3储罐，应急储备站安全距离满足《石油天然气工程设计防火规范》GB50183相应要求。

8.4.1 城市门站

依据现行《城镇燃气设计规范》GB50028和《建筑设计防火规范》GB50016有关规定，集中放散装置的放散管与站外建、构筑物的防火间距不应小于表8-3的规定。

表8-3  集中放散装置的放散管与外建、构筑物的防火间距（m）

	项    目
	防火间距（m）

	明火或散发火花地点
	30

	民用建筑
	25

	甲乙类液体储罐、易燃材料堆场
	25

	室外变配电站
	30

	项    目
	防火间距（m）

	室外变配电站
	30

	甲乙类物品库房、甲乙类生产厂房
	25

	其他厂房
	20

	铁路（中心线）
	40

	公路用地界
	高速、Ⅰ、Ⅱ级
	15

	
	Ⅲ、Ⅳ级
	10

	架空电力线
	>380V
	2.0倍杆高

	
	≤380V
	1.5倍杆高

	架空通信线
	国家Ⅰ、Ⅱ级
	1.5倍杆高


8.4.2 LNG液化工厂

依据现行《城镇燃气设计规范》GB50028和《天然气液化工厂设计标准》GB51261-2019有关规定，天然气液化工厂区域布置的防火间距不应小于表8-4的规定。
表8-4  天然气液化工厂区域布置的防火间距(m)

	序  号
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 

	                                   相邻设施




天然气液化工厂设施
	100人
以上
的居
住区、
村镇 、
公共
福利
设施
	100
人以
下的
散居
房屋
	相邻
厂矿
企业
	铁路
	公路
	35kV
及以
上独
立变
电所
	架空电力
线路
	架空通信线路
	通航
江 、
河 、
海岸
边
	地区埋地
输油管道
(管道中心)
	地区
埋地
输气
管道
(管
道中
心 )
	爆炸
作业
场地
(如
采石
场 )

	
	
	
	
	国家
铁路
线
	工业
企业
铁路
线
	高速
公路
	其他
公路
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60kV
及以
下
	110
kV~
1000
kV
	国家
I、
Ⅱ 级
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	原油
及成
品油
	液化
烃
	
	

	液化天然气储存总容 积
	>30000m³
	单容罐
	500 
	400 
	150 
	75 
	70 
	70 
	40 
	100 
	杆
(塔)
高度
的
1.5
倍
	杆
(塔)
高度加
3m且
不小于
40m
	设有全
容罐的
站场不
小于
40m;
设有单
容罐和
双容罐
的站场
不小于
50m
	1.5
倍
杆高
	25 
	30 
	60 
	30 
	500 

	
	
	双容罐
	500 
	400 
	150 
	75 
	70 
	50 
	40 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全容罐及薄膜罐
	400 
	300 
	120 
	60 
	55 
	50 
	30 
	80 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	>10000m³
且≤30000m³
	单容罐
	470 
	350 
	150 
	75 
	70 
	70 
	40 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	双容罐
	400 
	350 
	150 
	75 
	70 
	50 
	40 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	全容罐及薄膜罐
	200 
	150 
	120 
	60 
	55 
	50 
	30 
	80 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	>5000m³
且≤10000m³
	单容罐
	350 
	260 
	150 
	75 
	70 
	70 
	40 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	双容罐
	300 
	260 
	150 
	75 
	70 
	50 
	40 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	>2000m³
且≤5000m³
	单容罐
	300 
	220 
	150 
	75 
	70 
	70 
	40 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	双容罐
	250 
	220 
	150 
	75 
	70 
	50 
	40 
	100 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	≤2000m³
	单容 罐
	>1000m³
且≤2000m³
	80 
	60 
	80 
	50 
	45 
	35 
	25 
	70 
	
	
	40 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	>200m³
且≤1000m³
	60 
	50 
	60 
	50 
	40 
	35 
	25 
	60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	≤200m³
	50 
	45 
	50 
	40 
	35 
	30 
	20 
	50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   甲、乙类
工艺设备、
装卸设施、
厂房、液化
天然气的集
液池
	液化
天然
气储
存总
容积
	>2000m³
	100 
	100 
	90 
	45 
	42 
	50 
	25 
	60 
	杆
(塔)
高度
的
1.5
倍
	杆(塔)
高度加
3 m 且
不小于
40m
	40 
	1.5
倍
杆高
	20 
	30 
	60 
	30 
	500 

	
	
	1000m³<
V≤2000m³
	60 
	45 
	60 
	38 
	34 
	27 
	19 
	53 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	200m³<
V≤1000m³
	45 
	38 
	45 
	38 
	30 
	27 
	19 
	45 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V≤200m³
	38 
	34 
	38 
	30 
	27 
	23 
	15 
	38 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全厂性可燃气体放空立管
	45 
	40 
	40 
	40 
	30 
	50 
	30 
	40 
	40 
	40 
	40 
	30 
	40 
	30 
	40 
	30 
	


注：1.本表中的相邻厂矿企业是指除石油和天然气化工、煤化工企业、天然气液化工厂以外的企业。2.至相邻厂矿企业的间距是指至相邻厂矿企业的围墙或用地边界线的距离。3.表中储罐的防火间距起算点：单容罐从防火堤外壁算起，双容罐、全容罐、膜式罐从外罐外壁算起。4.当相邻设施对天然气液化工厂的防火间距有特殊要求时，应按有关规定执行。5.天然气液化工厂内的丙类工艺设备的防火间距，不应小于甲、乙类工艺装置防火间距的75%。6.地区地面输油管道、输气管道的防火间距，可按地区埋地输油管道、输气管道的规定增加50%。7.地下罐按照表中单容罐的规定减少50%执行。8.全厂性或区域性重要设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线)与厂外输油(气)管线的防火间距，应按现行国家标准 《石油化工企业设计防火标准》GB50160  的有关规定执行。

天然气液化工厂内总平面布置的防火间距不应小于表8-5的规定。

表8-5  天然气液化工厂内总平面布置的防火间距 (m)
	设施名称
	液化天然气
储罐
	甲、乙类
工艺装置
(设备)
	明火或
散发火
花地点
	全厂性
重要
设施
	液化
天然气
汽车
装卸站
	液化
天然气
灌装站
	辅助
生产
设施
	仓库或堆场
	含油污水池
(罐、箱)(m³)

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲、乙
类物品
	丙类
物品
	≤30
	>30

	液化天然气储罐
	见表7.2.4
	60 
	60 
	70 
	45 
	45 
	60 
	60 
	50 
	40 
	40 

	甲、乙类工艺装置(设备)
	60 
	30 
	30 
	40 
	25 
	30 
	35 
	30 
	25 
	一
	25 

	明火或散发火花地点
	60 
	30 
	一
	一
	25 
	30 
	一
	30 
	25 
	25 
	35 

	全厂性重要设施
	70 
	40 
	一
	一
	40 
	45 
	一
	45 
	35 
	25 
	35 

	液化天然气汽车装卸站
	45 
	25 
	25 
	40 
	一
	20 
	30 
	25 
	20 
	20 
	20 

	液化天然气灌装站
	45 
	30 
	30 
	45 
	20 
	一
	35 
	30 
	25 
	25 
	30 

	辅助生产设施
	60 
	35 
	一
	一
	30 
	35 
	一
	35 
	30 
	25 
	25 

	仓库或堆场
	甲、乙类物品
	60 
	30 
	30 
	45 
	25 
	30 
	35 
	一
	一
	25 
	25 

	
	丙类物品
	50 
	25 
	25 
	35 
	20 
	25 
	30 
	一
	一
	15 
	20 

	含油污水池
(罐、箱)(m³)
	≤30
	40 
	一
	25 
	25 
	20 
	25 
	25 
	25 
	15 
	一
	一

	
	>30
	40 
	25 
	35 
	35 
	20 
	30 
	25 
	25 
	20 
	一
	一

	厂区围墙
	
	25 
	一一
	一
	25 
	30 
	一
	15 
	12 
	15 
	15 


 注：1.全厂性重要设施是指发生火灾时影响全厂生产或可能造成重大人身伤亡的设施，如中央控制室、总变电所、自备电站、化验室、消防泵房(站)、厂办公大楼、职工宿舍等。 2.辅助生产设施是指为满足工厂主体工艺生产需要的厂房及设施，如变配电所、锅炉房、变压制氮站、循环水站等。表中辅助生产设施的防火间距是指一套生产装置专用的辅助生产设施的防火间距， 一套以上生产装置公用的辅助生产设施与厂内其他设施的防火间距按表中全厂性重要设施的防火间距执行。3.表中“—”表示无防火间距要求或执行有关标准。

设计压力小于100kPa 的液化天然气储罐与工厂围墙的距离不应小于表8-6的规定，设计压力大于或等于100kPa的液化天然气储罐与工厂围墙的距离不应小于表8-7的规定 。

表8-6  设计压力小于100kPa的储罐与围墙的距离 (m)

	储罐型式
	至工厂围墙的最小距离

	单容罐(防火堤最外缘)
	0.7D,且不小于30

	双容罐(罐外壁最外缘)
	0.7D,且不小于30

	全容罐及薄膜罐(罐外壁最外缘)
	30 


表8-7  设计压力大于或等于100kPa的储罐与围墙的距离 (m)

	储罐单罐容量V(m³)
	至工厂围墙的最小距离

	V<1.9
	3 

	1.9≤V<7.6
	4.6 

	7.6≤V<56.8
	7.6 

	56.8≤V<114
	15 

	114≤V<265
	23 

	V≥265
	0.7D,且不小于30


注：表中储罐间距起算点为防火堤最外缘。

8.4.3 LNG应急储备站

依据现行《城镇燃气设计规范》GB50028和《建筑设计防火规范》GB50016有关规定，液化天然气气化站的液化天然气储罐、集中放散装置的放散总管与站外建、构筑物的防火间距不应小于表8-8的规定。

表8-8  液化天然气气化站的液化天然气

   储罐、集中放散装置的放散总管与站外建、构筑物的防火间距（m）

	项目
	储罐总容积（m³）
	集中放散装置的放散总管

	
	≤10
	＞10

~

≤30
	＞30

~

≤50
	＞50

~

≤200
	＞200

~

≤500
	＞500

~

≤1000
	＞1000

~

≤2000
	

	居住区、村镇和影剧院、体育馆、学校等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）
	30
	35
	45
	50
	70
	90
	110
	45

	工业企业（最外侧建构筑物外墙）
	22
	25
	27
	30
	35
	40
	50
	20

	明火、散发火花地点和室外变、配电站
	30
	35
	45
	50
	55
	60
	70
	30

	民用建筑、甲、乙类液体储罐、甲、乙类生产厂房、甲、乙类物品仓库、稻草等易燃材料堆场
	27
	32
	40
	45
	50
	55
	65
	25

	项目
	储罐总容积（m³）
	集中放散装置的放散总管

	
	≤10
	＞10

~

≤30
	＞30

~

≤50
	＞50

~

≤200
	＞200

~

≤500
	＞500

~

≤1000
	＞1000

~

≤2000
	

	丙类液体储罐，可燃气体储罐、丙、丁类物品仓库
	25
	27
	32
	35
	40
	45
	55
	20

	铁路

（中心线）
	国家线
	40
	50
	60
	70
	80
	40

	
	企业

专用线
	25
	30
	35
	30

	公路、道路（路边）
	高速、I、II级、城市快速路
	20
	25
	15

	
	其他
	15
	20
	10

	架空电力线（中心线）
	1.5倍杆高
	1.5倍杆高，但35KV以上架空电力线不应小于40m
	2.0倍

杆高

	架空

通信线

（中心线）
	I、II级
	1.5倍杆高
	30
	40
	1.5倍

杆高

	
	其他
	1.5倍杆高


8.4.4 调压站（柜）

依据现行《城镇燃气设计规范》GB50028和《建筑设计防火规范》GB50016有关规定，调压站与其他建筑物、构筑物的水平净距应满足表8-9。

表8-9 调压站（含调压柜）与其他建筑物、构筑物的水平净距（m）

	设置形式
	调压装置入口燃气压力级制
	建筑物

外墙面
	重要公共建筑、一类高层民用建筑
	铁路

（中心线）
	城镇道路
	公共电力

变配电柜

	地上独立建筑
	高压（A）
	18.0
	30.0
	25.0
	5.0
	6.0

	
	高压（B）
	13.0
	25.0
	20.0
	4.0
	6.0

	
	次高压（A）
	9.0
	18.0
	15.0
	3.0
	4.0

	
	次高压（B）
	6.0
	12.0
	10.0
	3.0
	4.0

	调压柜
	中压（A）
	4.0
	8.0
	8.0
	1.0
	4.0

	
	中压（B）
	4.0
	8.0
	8.0
	1.0
	4.0


8.4.5 汽车加气站

依据现行《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156、《城镇燃气设计规范》GB50028有关规定。汽车加气站内设备与站外建构筑物的安全间距应满足表8-10、表8-11要求。

表8-10 CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构）筑物
	站内CNG工艺设备

	
	储气瓶
	集中放散管
	储气井、加（卸）气设备、脱硫脱水设备、压缩机（间）

	重要公共建筑物
	50
	30
	30

	明火地点或散发火花地点
	30
	25
	20

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	
	
	

	
	二类保护物
	20
	20
	14

	
	三类保护物
	18
	15
	12

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	25
	25
	18

	丙、丁类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐
	18
	18
	13

	室外变配电站
	25
	25
	18

	铁路
	30
	30
	22

	城市道路
	快速路、主干路
	12
	10
	6

	
	次干路、支路
	10
	8
	5

	架空通信线和通信发射塔
	1倍杆（塔）高
	1倍杆（塔）高
	1倍杆（塔）高

	架空电力

线路
	无绝缘层
	1.5倍杆（塔）高
	1.5倍杆（塔）高
	1倍杆（塔）高

	
	有绝缘层
	1倍杆（塔）高
	1倍杆（塔）高
	


表8-11 LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）
	站外建构筑物
	站内LNG设备

	
	

	
	地上LNG储罐
	放散管管口、加气机
	LNG卸车点

	
	
	
	

	
	一级站
	二级站
	三级站
	
	

	
	
	
	
	
	

	重要公共建筑
	80
	80
	80
	50
	50

	站外建构筑物
	站内LNG设备

	
	

	
	地上LNG储罐
	放散管管口、加气机
	LNG卸车点

	
	
	
	

	
	一级站
	二级站
	三级站
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	明火地点或散发火花地点
	35
	30
	25
	25
	25

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	
	
	
	
	

	
	二类保护物
	25
	20
	16
	16
	16

	
	三类保护物
	18
	16
	14
	14
	14

	甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	35
	30
	25
	25
	25

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m³的埋地甲乙类液体储罐
	25
	22
	20
	20
	20

	室外变配电站
	40
	35
	30
	30
	30

	铁路
	80
	60
	50
	50
	50

	城市

道路
	快速路、主干路
	12
	10
	8
	8
	8

	
	
	
	
	
	
	

	
	次干路、支路
	10
	8
	8
	6
	6

	
	
	
	
	
	
	

	架空通信线和通信发射塔
	1倍杆（塔）高
	0.75倍杆（塔）高
	0.75倍杆（塔）高

	
	
	
	

	
	
	
	

	架空电力线
	无绝缘层
	1.5倍杆（塔）高
	1.5倍杆（塔）高
	1倍杆（塔）高

	
	
	
	
	

	
	有绝缘层
	
	1倍杆（塔）高
	0.75倍杆（塔）高

	
	
	
	
	


8.4.6 燃气管道

依据《城镇燃气设计规范》GB50028相关规定，地下燃气管道与建筑物之间的水平安全距离按照燃气管道地区等级确定，高压地下燃气管道与建筑物之间的水平安全间距不应小于表8-12、表8-13、表8-14的规定，中压地下燃气管道与建筑物之间的水平安全间距不应小于表8-15的规定。

表8-12 一级或二级地区高压地下燃气管道与建筑物之间的水平净距（m）

	燃气管道公称直径DN（mm）
	地下燃气管道压力（MPa）

	
	1.61
	2.50
	4.00

	900＜DN≤1050

750＜DN≤900

600＜DN≤750

450＜DN≤600

300＜DN≤450

150＜DN≤300

DN≤150
	53

40

31

24

19

14

11
	60

47

37

28

23

18

13
	70

57

45

35

28

22

15


表8-13 三级地区高压地下燃气管道与建筑物之间的水平净距（m）

	燃气管道公称直径和壁厚δ

DN（mm）
	地下燃气管道压力（MPa）

	
	1.61
	2.50
	4.00

	A 所有管径δ＜9.5

B 所有管径9.5≤δ＜11.9

C 所有管径δ≥11.9
	13.5

6.5

3.0
	15.0

7.5

5.0
	17.0

9.0

8.0


表8-14 四级地区高压地下燃气管道与建筑物之间的水平净距（m）

	燃气管道公称直径和壁厚δ

DN（mm）
	地下燃气管道压力（MPa）

	
	1.60＜DN≤2.50
	2.50＜DN≤4.00

	所有管径δ＜9.5

（当管壁厚度δ≥9.5mm或对燃气管道采取有效的保护措施时）
	16.0
	30.0

	
	10.0
	15.0


表8-15 中压地下燃气管道与建筑物之间的水平净距（m）

	项目
	地下燃气管道压力（MPa）

	
	0.01＜DN≤0.20
	0.20＜DN≤0.40

	建筑物
	基础
	1.0
	1.5

	
	外墙面（出地面处）
	—
	—

	给水管
	0.5
	0.5

	污水、雨水排水管
	1.2
	1.2

	电力电缆

（含电车电缆）
	直埋
	0.5
	0.5

	
	在导管内
	1.0
	1.0

	通信电缆
	直埋
	0.5
	0.5

	
	在导管内
	1.0
	1.0

	其他燃气管道
	DN≤300mm
	0.4
	0.4

	
	DN＞300mm
	0.5
	0.5

	热力管
	直埋
	1.0
	1.0

	
	在管沟内（至外壁）
	1.5
	1.5

	电杆（塔）的基础
	≤35kV
	1.0
	1.0

	
	＞35kV
	2.0
	2.0

	通信照明电杆（至电杆中心）
	1.0
	1.0

	铁路路堤坡脚
	5.0
	5.0

	有轨电车钢轨
	2.0
	2.0

	街树（至树中心）
	0.75
	0.75


9  燃气汽车加气站规划

9.1 现状汽车加气站分析

截止到2024年底，双辽市市域内现状有燃气汽车加气站7座，CNG加气子站2座，L-CNG合建站1座，LNG加气子站4座。CNG总设计供气能力4万Nm³/d，LNG总设计供气能力7.5万Nm³/d。
表9-1天然气汽车加气站现状表

	加气站名称
	设计规模

（万Nm3/天）
	气源类型
	位置

	
	CNG
	LNG
	CNG/LNG
	

	博岚源LNG加气子站
	
	1.0
	LNG
	中心城区

	燕东LNG加气子站
	
	1.0
	LNG
	中心城区

	港华L-CNG仕家加气站汽车加气子站
	
	1.5
	LNG
	中心城区

	港华CNG加气子站
	2.5
	
	CNG
	中心城区

	中油辽南CNG加气子站
	1.5
	
	CNG
	中心城区

	双辽市嘉汇LNG汽车加气站
	
	1.5
	LNG
	卧虎镇

	双辽市中石油玻璃山LNG汽车加气站
	
	1.5
	LNG
	玻璃山镇


9.2 汽车加气站规划

9.2.1 规划原则

1.规划期限内规划燃气汽车考虑中心城区公交车、出租车、环卫车、城际间运输型客车和货车。

2.本规划汽车加气站设置数量和规模以燃气汽车数量增长为计算依据。

3.加气站选择和分布应符合城市规划和区域道路交通规划，符合安全防火、环境保护、方便使用的要求。

4.城市建成区内所建的加气站，应靠近城市交通干道或车辆出入方便的次要干道上。郊区所建的加气站，宜靠近公路或设在附近建成区的交通出入口附近，不宜选在城市干道交叉路口附近。

5.新建的加气站不应影响现有用户和待发展用户的天然气使用。
9.2.2燃气汽车种类

燃气汽车与常规燃油汽车的差异，在于燃料供给系统，需要设置燃气的储存和预处理的专用装置。燃料供给系统与燃气汽车的性能密切相关，燃气汽车目前有压缩天然气、液化天然气和液化石油气三类。

1.压缩天然气（CNG）

压缩天然气作汽车燃料已是成熟技术，使用压缩天然气的汽车要比使用传统汽油或同类燃料的汽车运行状况好，利用天然气的高辛烷值(130)，发动机的压缩比可增加到12∶1。因此，一般情况下天然气汽车的动力性能要高于液化石油气汽车。

压缩天然气干净、污染小、磨损少，燃用天然气的汽车发动机寿命长，维修成本低。汽车燃用天然气要比燃用汽油所生成的碳氢化合物少，氮氧化物的排放量也比汽油少。压缩天然气的储气瓶重量一般为汽油箱的6倍，增加了汽车的自重量。

2.液化天然气（LNG）

液化天然气（LNG）是指常压下、温度为-162度的液化天然气，储存于车载绝热气瓶中。LNG可以更大地压缩天然气体积，一次充气，可以行驶500km甚至1000km以上，非常适合长途运输使用，并且LNG是液态，不受天然气管网的影响，同时各项指标显著优于LPG。

3.液化石油气（LPG）

液化石油气主要成分为丙烷。早在1920年就用作汽车燃料，现在世界各国大约有400万辆以上汽车使用丙烷作为燃料。丙烷的能量按容量计算约为汽油的75%，丙烷可在大气温度、低压中液化，液化的丙烷能储存在轻型的储罐里，丙烷的辛烷值为100。

丙烷不安全，在泄漏或溢出的情况下，容易在通风不良的空间中形成易爆炸混合物。丙烷发动机排放中一氧化碳与微粒的浓度较低，排出的氮氧化物比汽油多，可广泛用于铲车和其他工业用载货车。

9.2.3安全距离要求

依据现行《汽车加油加气加氢技术标准》GB50156-2021、《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB500028-2006、《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014有关规定，汽车加气站内设备与站外建构筑物的安全间距应满足下表要求。

表9-2CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构）筑物
	站内CNG工艺设备

	
	储气瓶
	集中放空管管口
	储气井、加（卸）气设备、脱硫脱水设备、压缩机（间）

	重要公共建筑物
	50
	30
	30

	明火地点或散发火花地点
	30
	25
	20

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	30
	25
	20

	
	二类保护物
	20
	20
	14

	
	三类保护物
	18
	15
	12

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	25
	25
	18

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐
	18
	18
	13

	室外变配电站
	25
	25
	18

	铁路、地上城市轨道线路
	30
	30
	22

	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
	12
	10
	6

	城市次干路、支路和三级公路、四级公路
	10
	8
	5

	架空通信线路
	1.0H
	0.75H
	0.75H

	架空电力线路
	无绝缘层
	1.5H
	1.5H
	1.0H

	
	有绝缘层
	1.0H
	1.0H
	


表9-3LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）
	站外建构筑物
	站内LNG设备

	
	地上LNG储罐
	放散管管口、加气机
	LNG卸车点

	
	一级站
	二级站
	三级站
	
	

	重要公共建筑
	80
	80
	80
	50
	50

	站外建构筑物
	站内LNG设备

	
	

	
	地上LNG储罐
	放散管管口、加气机
	LNG卸车点

	
	
	
	

	
	一级站
	二级站
	三级站
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	明火地点或散发火花地点
	35
	30
	25
	25
	25

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	
	
	
	
	

	
	二类保护物
	25
	20
	16
	16
	16

	
	三类保护物
	18
	16
	14
	14
	14

	甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	35
	30
	25
	25
	25

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲乙类液体储罐
	25
	22
	20
	20
	20

	室外变配电站
	40
	35
	30
	30
	30

	铁路
	80
	60
	50
	50
	50

	城市

道路
	快速路、主干路
	12
	10
	8
	8
	8

	
	
	
	
	
	
	

	
	次干路、支路
	10
	8
	8
	6
	6

	
	
	
	
	
	
	

	架空通信线和通信发射塔
	1倍杆（塔）高
	0.75倍杆（塔）高
	0.75倍杆（塔）高

	
	
	
	

	
	
	
	

	架空电力线
	无绝缘层
	1.5倍杆（塔）高
	1.5倍杆（塔）高
	1倍杆（塔）高

	
	
	
	
	

	
	有绝缘层
	
	1倍杆（塔）高
	0.75倍杆（塔）高


表9-4LPG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构）筑物
	地上（埋地）LPG储罐
	LPG

卸车点
	LPG放空

管管口
	LPG加气机、LPG泵（房）、LPG压缩机（间）

	
	一级站
	二级站
	三级站
	
	
	

	重要公共建筑物
	100

（100）
	100

（100）
	100

（100）
	100
	100
	100

	明火地点或散发火花地点
	45

（30）
	38

（25）
	33

（18）
	25
	18
	18

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	45

（30）
	38

（25）
	33

（18）
	25
	18
	18

	
	二类保护物
	35

（20）
	28

（16）
	22

（14）
	16
	14
	14

	
	三类保护物
	25

（15）
	22

（13）
	18

（11）
	13
	11
	11

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	45

（25）
	45

（22）
	40

（18）
	22
	20
	20

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐
	32

（18）
	32

（16）
	28

（15）
	16
	14
	14

	室外变配电站
	45

（25）
	45

（22）
	40

（18）
	22
	20
	20

	铁路、地上城市轨道线路
	45

（22）
	45

（22）
	45

（22）
	22
	22
	22

	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
	15

（10）
	13

（8）
	11

（8）
	8
	8
	6

	城市次干路、支路和三级公路、四级公路
	12

（8）
	11

（6）
	10

（6）
	6
	6
	5

	架空通信线路
	1.5

（1.0）H
	1.0

（0.75）H
	1.0

（0.75）H
	0.75H

	架空电力线路
	无绝缘层
	1.5

（1.5）H
	1.5

（1.0）

H
	1.5

（1.0）H
	1.0H

	
	有绝缘层
	1.5

（1.0）H
	1.0

（0.75）H
	1.0

（0.75）H
	1.5H


表9-5加气站工艺设施与站外建、构筑物的防火距离（m）

	站外建(构)筑物
	站内LNG设备

	
	地上LNG储罐
	放散管管

口，压力机
	LNG卸车点

	
	一级站
	二级站
	三级站
	
	

	重要公共建筑物
	80
	80
	80
	50
	50

	明火地点或散发火花地点
	35
	30
	25
	25
	25

	民用建筑保

护物类别
	一类保护物
	
	
	
	
	

	
	二类保护物
	25
	20
	16
	16
	16

	
	三类保护物
	18
	16
	14
	14
	14

	甲乙类生产厂房、库房和

甲、乙类液体储罐
	35
	30
	25
	25
	25

	丙、丁、戊类物品生产厂房、

库房和丙类液体储罐，以及

单罐溶剂不大于50米2的埋

地甲、乙类液体储罐
	25
	22
	20
	20
	20

	室外变配电站
	40
	35
	30
	30
	30

	铁路
	80
	60
	50
	50
	50

	城市道路
	快速路、主干

路
	12
	10
	8
	8
	8

	
	次干路、支路
	10
	8
	8
	6
	6

	架空通信线
	1倍杆高
	0.75倍杆高
	0.75倍杆高

	架空电力

线
	无绝缘层
	1.5倍杆

高
	1.5倍杆高
	1.0倍杆高

	
	有绝缘层
	
	1倍杆高
	0.75倍杆高


9.3 CNG汽车加气站规划

9.3.1 CNG天然气汽车加气站规划

CNG汽车加气站选址原则

1）站址的选择和分布应符合城市规划和区域道路交通规划。

2）符合安全防火、方便使用的要求。

3）城市建成区内所建的加气站，宜靠近公路或设在靠近建成区的交通入口处附近。

4）如果条件允许，可建在公交车停车场内或者与加油站合建，这样既有利于汽车加气，又会减少占地、减少投资。

5）充分利用现有及规划场站位置。

6）新建加气站优先考虑在大型物流园区、工业园区、客运站、货运站等附近。

7）因地制宜，根据不同片区的用地性质及道路交通流量，依据科学的服务半径和分布密度，合理布局，同时避免对城市消防、交通和环保的影响。

9.3.2 CNG天然气汽车加气站选址

根据《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》中公共交通规划，通过

调研双辽市中心城区公交车、出租车、公务车、环卫车等运营情况，并类比相似城市公共交通发展情况以及双辽市中心城区城市性质，现状及规划期内工业企业发展规模，客运、货运、环卫车辆发展情况，未来燃气汽车发展方向，确定近期（2030年）最大日用气规模为5.4万Nm³/d；远期（2035年）最大日用气规模为4万Nm³/d。

根据用气规模远期预测量满足现状天然气汽车加气站设计量，因此本次规划保留中心城区原有的3座汽车加气站。
9.4 LNG汽车加气站规划

9.4.1 LNG汽车加气站建设方案

LNG为液化后的天然气，LNG储液瓶克服了装载容积的问题，使用LNG可以解决车辆长距离行驶里程的问题，适合长途运输，一般的LNG加气站布点在国家、省级干道上。双辽市长途客车及其他大型车辆未来规划发展液化天然气汽车。

液化天然气加气站共分为两种类型，分别为固定式加气站和撬装式加气站。其中固定式加气站主要为LNG加气站；撬装式加气站分为地面式撬装加气站和移动式加气站。由此可见固定加气站为未来主要发展趋势，本规划建设的LNG加气站为固定式LNG加气站。

表9-6固定式、撬装式两模式优缺点对照表

	种类
	固定式加气站
	撬装式加气站

	
	LNG加气站
	撬装式加气站
	移动式加气站

	优点
	1)站内LNG储罐容积大(一般在50米3以上)，占地规模大，可配置较多的LNG汽车加气。
	1)撬装式LNG加气站机动灵活

2)相对于固定式加气站工艺流程简

单、建设周期短，投资少，在城市处于规划建设阶段尤为适宜

	缺点
	2)投资较大，设备加土地成本约在800-1000万。
	3)加气规模小。

4)储气量小多用于应急情况。


9.4.2 LNG汽车加气站选址

LNG汽车加气站选址原则

1、城镇规划原则
符合城镇规划和区域道路交通规划；
2、安全性原则

LNG加气站与各类建筑物、构筑物的防火间距需符合《城镇燃气设计规范（2020年版）GB50028-2006》要求。

3、市场需求原则

1）优先选择LNG汽车车流量大、加气需求旺盛的区域，如国道、省道沿线、LNG液化工厂、物流园区、产业园区、货运或客运车辆集中地；

2）原则上每个乡镇设置一座LNG汽车加气站，根据各乡镇实际车流量、人口发展、用气产业需求等情况综合考虑，可增设一至两座LNG汽车加气站。
4、用户便利性原则
选择临近主干道、交通便利的位置，确保车辆能够便捷进出站点，不影响行车。
9.4.3 LNG汽车加气站工艺流程

LNG汽车加气站工艺流程分为四步：卸车流程、加液流程、储罐调压流程和泄压流程。

卸车流程：由LNG低温泵将LNG槽车内LNG卸至LNG储罐。多采用增压器和泵撬联合卸车，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的LNG卸入储罐。

加液流程：储罐内LNG由LNG低温泵抽出，通过加液机向汽车加液。车载储液瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载液瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。

调压流程：LNG的车辆发动机需要车载液瓶内饱和液体压力较高，一般在0.45～0.8兆帕，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行升压升温。LNG储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。

卸压流程：由于系统漏热以及外界带进的热量，致使LNG气化产生的气体，会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。

LNG汽车加气站工艺流程框图如下：

[image: image49.jpg]LNGHZE

LNGHERE

HSAL

LNG={te8

plikgA





9.4.4 LNG汽车加气站建设内容

LNG汽车加气站主要包括有工艺装置区、站房、汽车加气岛等。

1）工艺装置区内主要设置储罐、泵池、EAG加热器、低温潜液泵、卸车增压气化器、空压机及加气机；

2）站房内主要布置控制室、配电室、营业厅、办公室和厕所等，建筑面积约250㎡；

3）汽车加气岛共2个，加气岛上设置售气机等。
9.4.5 LNG汽车加气站市场需求分析

由于双辽市域内仅在卧虎镇和玻璃山镇有2座现状LNG加气站，加气站距离其他乡镇较远导致部分货车需绕行至上述两镇，同时排队时间过长等诸多因素，给车辆加气带来不便，经过市场调研，为了解决加气车辆需要，同时要从布置的合理性角度，从节约用地的角度和布局安全的角度考虑，参考交管部门提供车流量统计表作出以下分析：

表9-7双辽市域国道、省道车流量统计表

	道路
	乡镇
	车流量（d）
	道路
	乡镇
	车流量（d）

	G203
	服先镇
	3500
	G203
	柳条乡
	3800

	
	兴隆镇
	3600
	
	东明镇
	3650

	
	永加乡
	3500
	
	王奔镇
	4200

	G303
	王奔镇
	5200
	G303
	那木乡
	2500

	G231
	茂林镇
	4500
	S102
	新立乡
	1500

	
	玻璃山镇
	2500
	
	双山镇
	4300

	
	卧虎镇
	2550
	
	红旗街道
	2450


新增加气站位置主要是依托双辽市域内的国道和省道（国道G203、国道G231、国道G303、省道S102），因此辽东街（省道S102）、服先镇（国道G203）、东明镇（国道G203）、永加乡（国道G203）、兴隆镇（国道G203）、新立乡（省道S102）、柳条乡（国道G203）、红旗街道（省道S102）、那木乡（省道S102）以上9镇各设置一座LNG汽车加气站。

茂林镇由于存在部分货运车沿X077县道来往与国道G203与国道G231，考虑到，车辆需求，在茂林镇额外新增一座LNG汽车加气站，共计两座。

服先镇由于存在部分货运车沿X077县道来往与国道G203与国道G231，考虑到，车辆需求，在茂林镇额外新增一座LNG汽车加气站，共计两座。

双山镇考虑镇区，未来打造农业品牌发展花生产业园区，车流量会增多同时还有省道S102和国道G203交汇，因此在交汇处额外新增一座LNG汽车加气站，共计两座。

王奔镇由于车流量较大，同时由于国道G203和国道G303交汇，以及近期LNG液化工厂的建成，未来途经此处的LNG车辆必然大幅增多，因此除在两个交汇处以外再额外增加一座LNG汽车加气站共计三座。合计7座。

总计新增17座LNG汽车加气站。远期可根据市域内各乡镇的天然气汽车用气需求以及发展定位等原因，在合理位置增设LNG汽车加气站。
9.4.6 LNG汽车加气站布局
新建LNG汽车加气站16座，分别是辽东街1座、永加乡1座、王奔镇3座、茂林镇2座、双山镇2座、服先镇1座、东明镇1座、兴隆镇1座、新立乡1座、柳条乡1座、那木乡1座、红旗街道1座。

1.辽东街LNG汽车加气站

规划新建LNG汽车加气站，位于辽东街金良村，占地面积3525m2，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
2.永加乡LNG汽车加气站

规划新建LNG汽车加气站，位于永加乡203国道与111乡道交叉口东北120米，占地面积3000m2，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
3.王奔镇LNG汽车加气站

规划新建LNG汽车加气站，位于国道303与长深高速交汇，高速入口东南侧，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。

4.王奔镇LNG汽车加气站

规划新建LNG汽车加气站，位于国道203中石油加油站西侧，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
5.王奔镇LNG汽车加气站
规划新建LNG汽车加气站，位于国道303王奔派出所高产村警务室东南侧，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
6.茂林镇LNG汽车加气站
规划新建LNG汽车加气站，位于国道G231三林村附近加油站北侧，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
7.茂林镇LNG汽车加气站
规划新建LNG汽车加气站，位于国道G231与县道X69交汇东南侧，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
8.双山镇LNG汽车加气站

规划新建LNG汽车加气站，位于G203国道五棵村与S102省道交汇处东北，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
9.双山镇LNG汽车加气站
规划新建LNG汽车加气站，位于S102省道汇长发村处，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
10.服先镇LNG汽车加气站
规划新建LNG汽车加气站，位于G203国道东侧服先客运站东北侧，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。

11.服先镇LNG汽车加气站

规划新建LNG汽车加气站，位于国道G203与县道X69交汇五一村委道路对面，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
12.东明镇LNG汽车加气站

规划新建LNG汽加气站，位于G203国道与集双高速交汇，高速口西南侧，占地面积2000m2，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
13.兴隆镇LNG汽车加气站
规划新建LNG汽加气站，位于G203国道与175乡道交汇嘉兴石化加油站南侧，占地面积2000m2，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。

14.新立乡LNG汽车加气站

规划新建LNG汽加气站，位于S102省道双山鸭场西南侧，占地面积2000m2，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
15.柳条乡LNG汽车加气站

规划新建LNG汽加气站，位于G203国道122乡道交汇白牛村处，占地面积2000m2，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
16.那木乡LNG汽车加气站

规划新建LNG汽加气站，位于那木乡南环城路与国道303交汇处东北侧，占地面积2000m2，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
17.红旗街道LNG汽车加气站

规划新建LNG汽加气站，位于S102省道与长深高速交汇，高速口西南侧，占地面积2000m2，LNG设计最大日加气量1.0万Nm3/d。
10 液化石油气灌装站规划

10.1 规划原则

1.近期、远期规划相结合，处理好近期与远期的衔接、协调。

2.在天然气管网暂时无法到达的地方，发展液化石油气时应充分考虑与天然气接轨。

3.在规划范围内原则上不再审批新液化石油气罐装站和液化石油气瓶组气化站。
10.2 供气规模预测

10.2.1 居民用气量指标

参考双辽市中心城区瓶装液化石油气的消耗量现状，并考虑未来发展情况，根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）推荐值，本规划确定居民用户用气量指标。

近期（2030年）：居民用户用气量指标1500MJ/人·年；

远期（2035年）：居民用户用气量指标1800MJ/人·年。

10.2.2 气化率

参考《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》中燃气工程发展目标，双辽市液化石油气利用现状，结合管道天然气气化情况，确定居民用户液化石油气气化率如下：

参考《双辽市国土空间总体规划（2021-2035年）》中燃气工程发展目标，双辽市液化石油气利用现状，结合管道天然气气化情况，确定居民用户液化石油气气化率如下：

表10-1  居民用户液化石油气气化率%
	名称
	2030年
	2035年

	中心城区居民液化石油气气化率
	5%
	2%

	镇区居民液化石油气气化率（人口大于2万）
	30%
	20%

	镇区居民液化石油气气化率

（人口小于2万）
	40%
	20%


10.2.3 供气规模

（一）居民用户用气量

按照规划确定的液化石油气用户各项指标和规划期内规划人口对规划范围内瓶装液化石油气用户用气量进行预测。

双辽市中心城区液化石油气总预测量：中心城区居民液化石油气预测总量到2030年为247吨/年，中心城区居民液化石油气预测总量到2035年为128吨/年。

表10-2 双辽市中心城区居民液化石油气用气量预测表

	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	居民用气量

（吨/年）

	2030年
	14.8
	5
	0.74
	247

	2035年
	16
	2
	0.32
	128


双辽市市域各镇区居民液化石油气预测总量到2030年为3235吨/年，各镇区居民液化石油气预测总量到2035年为2454吨/年。

表10-3卧虎镇居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	2.9
	0.3 
	0.9 
	1500
	290 

	2035年
	3
	0.2 
	0.6 
	1800
	240 


表10-4 玻璃山镇居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	0.7 
	0.4 
	0.3 
	1500
	88 

	2035年
	0.7 
	0.2 
	0.1 
	1800
	54 


表10-5 茂林镇居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	4.2 
	0.3 
	1.3 
	1500
	420 

	2035年
	4.3 
	0.2 
	0.9 
	1800
	344 


表10-6  兴隆镇居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	1.3 
	0.4 
	0.5 
	1500
	173 

	2035年
	1.3 
	0.2 
	0.3 
	1800
	104 


表10-7  服先镇居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	1.6 
	0.4 
	0.6 
	1500
	213 

	2035年
	1.7 
	0.2 
	0.3 
	1800
	136 


表10-8 永加乡居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	1.0 
	0.4 
	0.4 
	1500
	133 

	2035年
	1.1 
	0.2 
	0.2 
	1800
	88 


 表10-9 双山镇居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	2.9 
	0.3 
	0.9 
	1500
	290 

	2035年
	3.0 
	0.2 
	0.6 
	1800
	240 


 表10-10 新立乡居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	1.5 
	0.4 
	0.6 
	1500
	200 

	2035年
	1.5 
	0.2 
	0.3 
	1800
	120 


 表10-11 柳条乡居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	1.7 
	0.4 
	0.7 
	1500
	227 

	2035年
	1.7 
	0.2 
	0.3 
	1800
	136 


表10-12 东明镇居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	5.5 
	0.3 
	1.7 
	1500
	550 

	2035年
	5.7 
	0.2 
	1.1 
	1800
	456 


表10-13  王奔镇居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	2.3 
	0.3 
	0.7 
	1500
	230 

	2035年
	2.4 
	0.2 
	0.5 
	1800
	192 


 表10-14  那木乡居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	0.3 
	0.4 
	0.1 
	1500
	40 

	2035年
	0.3 
	0.2 
	0.1 
	1800
	24 


表10-15 红旗街道居民用户年液化石油气用气量预测
	项目
	规划人口

（万人）
	气化率

（%）
	气化人口

（万人）
	用气量指标

（MJ/（人.年））
	年用气量

（吨/年）

	2030年
	3.8 
	0.3 
	1.1 
	1500
	380 

	2035年
	4.0 
	0.2 
	0.8 
	1800
	320 


（二）商业用户用气量

调研双辽市中心城区商业用户用气现状，参考《燃气工程设计手册》推荐数值，类比相似城市，本规划确定的商业用户用气量按居民用气量的40%计算。

双辽市中心城区液化石油气总预测量：中心城区商业液化石油气预测总量到2030年为99吨/年，中心城区商业液化石油气预测总量到2035年为52吨/年。

表10-16   双辽市中心城区商业液化石油气用气量预测表            （吨/年）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用气量
	247
	128

	商业用气量
	99
	52


双辽市市域内各镇区商业液化石油气预测总量到2030年为1294吨/年，各镇区商业液化石油气预测总量到2035年为982吨/年。

表10-17 双辽市乡镇商业用户年液化石油气用气量预测               （吨/年）

	项目
	2030年
	2035年

	卧虎镇
	116
	96

	玻璃山镇
	35
	22

	茂林镇
	168
	138

	兴隆镇
	69
	42

	服先镇
	85
	54

	永加乡
	53
	35

	双山镇
	116
	96

	新立乡
	80
	48

	柳条乡
	91
	54

	东明镇
	220
	182

	王奔镇
	92
	77

	那木乡
	16
	10

	红旗街道
	152
	128

	合计
	1294
	982


双辽市市域内各类用户年液化石油气总用气量见表10-18。

表10-18 双辽市市域液化石油气用气量预测表            （吨/年）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用气量
	3482
	2582

	商业用气量
	1393
	1034

	总用气量
	4875
	3616


双辽市市域内乡镇区各类用户年液化石油气总用气量见表10-19。
表10-19 双辽市市域乡镇液化石油气用气量预测表            （吨/年）

	项目
	2030年
	2035年

	居民用气量
	3235
	2454

	商业用气量
	1294
	982

	总用气量
	4529
	3436


10.3液化石油气供应站规划

10.3.1储气量确定

双辽市中心城区液化石油气来源于山东省，考虑到运输条件，现状液化石油气企业情况，本规划确定所需储气量按计算月7天平均日用气量计算，月高峰系数取1.2，由此得出近期、远期所需的液化石油气储气量。
表10-20  双辽市市域液化石油气规划储气量表

	项 目
	2030年
	2035年

	LPG年用气量（吨/年）
	4875
	3616

	计算月日用气量（吨/日）
	16
	12

	所需储气量（吨）
	112
	84


现有液化石油气设施储气能力满足近、远期所需的液化石油气储气量需求，本次规划将不新增液化石油气储气设施的建设。

10.4液化石油气设施保护范围规划

现状液化石油气罐装站安全距离要求应满足现行《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）、《燃气工程项目规范》GB55009-2021、《建筑设计防火规范》GB50016、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142等规范要求。

 表10-21  全压力式储罐与站外建筑、堆场的防火间距（m）

	项目
	储罐总容积（V，m³）单罐容积（V’， m³）

	
	V≤50
	50＜V≤220
	220＜V≤500
	500＜V≤1000
	1000＜V≤2500

	
	V’ ≤20
	V’ ≤50
	V’ ≤100
	V’ ≤200
	V’ ≤400

	居住区、学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建筑外墙）
	45
	50
	70
	90
	110

	工业企业（最外侧建筑外墙）
	27
	30
	35
	40
	50

	明火、散发火花地点和室外变、配电站
	45
	50
	55
	60
	70

	其他民用建筑
	40
	45
	50
	55
	65

	甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，易燃材料堆场
	40
	45
	50
	55
	65

	丙类液体储罐，可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库
	32
	35
	40
	45
	55

	助燃气体储罐、可燃材料堆场
	27
	30
	35
	40
	50

	其他建筑
	耐火等级
	一、二级
	18
	20
	22
	25
	30

	
	
	三级
	22
	25
	27
	30
	40

	
	
	四级
	27
	30
	35
	40
	50

	铁路（中心线）
	国家线
	60
	70
	70
	80
	80

	
	企业专用线
	25
	30
	30
	35
	35

	公路、道路（路边）
	高速、Ⅰ、Ⅱ级公路、城市快速
	20
	25
	25
	25
	25

	
	其他
	15
	20
	20
	20
	20

	架空电力线（中心线）
	1.5倍杆高
	1.5倍杆高，但35kV以上架空电力线不得小于40

	项目
	储罐总容积（V，m³）单罐容积（V’， m³）

	
	V≤50
	50＜V≤220
	220＜V≤500
	500＜V≤1000
	1000＜V≤2500

	
	V’ ≤20
	V’ ≤50
	V’ ≤100
	V’ ≤200
	V’ ≤400

	架空通信线（中心线）
	Ⅰ.Ⅱ级
	30
	30
	40
	40
	40

	
	其他
	1.5倍杆高


表10-22  液化石油气供应站与站外建筑、堆场的防火间距（m）

	项目
	拼装供应站（V，m³）

	
	Ⅰ类站
	Ⅱ类站

	
	10＜V≤20
	6＜V≤10
	3＜V≤6
	1＜V≤3

	明火、散发火花地点
	35
	30
	25
	20

	重要公共建筑、一类高层民用建筑
	25
	20
	15
	12

	其他民用建筑
	15
	10
	8
	6

	道路（路边）
	主要
	10
	10
	8
	8

	
	次要
	5
	5
	5
	5


注：Ⅲ类站液化石油气供应站可将设置在除住宅、重要公共建筑和高层建筑及裙房外的与建筑外墙毗连的单层专用房间，隔墙应为无门窗洞口的防火墙，应符合《液化石油气供应设计规范》附录A的规定。库瓶与主要道路的防火间距不应小于8m，与次要道路不应小于5m。
11 燃气安全规划

11.1城市燃气的特点

（1）燃气安全事关人民群众生命财产安全，事关经济社会稳定。一旦发生燃气事故，将对社会公共安全和公众利益造成极大的危害，影响经济社会运行秩序，后果严重。城市燃气安全是影响城市安全的重要因素。

（2）燃气使用的广泛性和使用层面的水平参差不齐，使得燃气安全的可控性不稳定。

（3）城市功能对燃气的依赖性随燃气在能源中比例增加而增大，决定了燃气安全对城市安全的重要性。

（4）燃气应用的多样性以及随城市规模的发展深入多层面，使燃气安全对社会稳定有直接影响，需有综合应急处置预案。

（5）燃气安全控制的科技水平滞后于燃气发展水平，燃气事故的突发性受多种因素的制约和影响。

鉴于燃气事业发展带来上述特点，燃气安全直接影响个人生命财产安全、公共安全和社会稳定。燃气安全必须在全社会层面，在城市燃气层面来规划，建立具有权威性、集中性、高效性、综合性的城市燃气安全及应急救援系统。

燃气安全规划从气源安全、燃气工程质量、安全供气、用气安全和燃气事故应急预案几个方面进行。

11.2气源安全规划

11.2.1气源安全概述

气源的安全涉及气源生产、净化、长距离运输和城镇输配等多个环节。提高气源安全性的主要措施有：

采取具有互换性的多气源供气，如多条长输管线输送的不同气田的天然气等；

采取多气源、多条长输管线供气；

建设储气设施，如地下气库、液化天然气储存设施等；

建设城市高压管网储气；

建设用于调峰和储备的小型天然气液化设施。

上述措施具有不同的层次和针对性，对一个城市来说，提高气源安全性的具体措施，应根据正常供气的气源特点和供气规模进行技术经济比较后进行取舍，采取上述一种或多种措施。

11.2.2提高气源安全性措施

解决双辽市的事故应急气源，提高双辽市天然气供气可靠性的主要途径有：争取多气源供气、完善高压管网、建LNG储存设施等。多气源供气主要是以多个国家主干管和省内支干管管道输送的天然气为主气源，以LNG非管输天然气作为补充和应急气源。

规划近、远期不断完善高压管网建设，接收和均衡多气源来气、高压输配气、解决全市小时（日）调峰储气和提高供气安全保障。

规划采用液态天然气储气方式解决事故及应急。根据《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，县级以上地方人民政府指定的部门会同相关部门建立健全燃气应急储备制度，到2025年至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力，在发生应急情况时必须最大限度保证与居民生活密切相关的民生用气供应安全可靠。城镇燃气企业要建立天然气储备，到2025年形成不低于其年用气量的5%储气能力。

按照《国家天然气利用政策》及有关法律法规，制定和完善天然气应急预案（含节假日供气保障），应急预案要根据已确实掌握的天然气资源量，限制不合理需求，按照“全力保障民用、突出保障重点、调节工业用气”的原则，依照“居民、公服、商业、车用CNG、工业”顺序保证供应，并细化压限停气顺序。

11.3燃气设施安全保护范围

燃气设施是城镇中重要的基础设施，受法律保护，任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动其安全警示标志。

根据《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《吉林省燃气管理条例》等国家、行业相关安全技术规范规定的防火间距确定双辽市燃气设施安全保护范围。

11.3.1燃气设施的范围

本规划涉及的城市门站、调压站、LNG气化站；

输送天然气的管道；

管道防腐保护设施，包括阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床和杂散电流排流站等；

门站、调压站（柜）、计量站、阀门（井/室）等燃气管道附属构筑物，以及补偿器、放空设施等相关设备；

管道的水工防护设施、防风设施、防雷设施、抗震设施、通信设施、安全监控设施、电力设施、管堤、管桥以及管道专用涵洞、隧道等穿跨越设施；

管道穿越铁路、公路的检漏装置，以及其他管道附属设施；

禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志、地面标志、地上标志、

地下标志等燃气安全标志和专用标志。

11.3.2燃气站场的安全保护范围

燃气供应站、门站、调压站（室）、气化站等站场的安全保护范围根据《建筑设计防火规范》GB50016、《城镇燃气设计规范》GB50028等国家、行业相关安全技术规范规定的防火间距确定。

11.3.3燃气管道设施安全保护范围

埋地低压管道为管壁外缘两侧1m范围内的区域；

埋地中压管道为管壁外缘两侧1.5m范围内的区域；

埋地高压管道及管道附属设施为管壁外缘两侧17m范围内的区域；

庭院架空管道安全保护范围为管壁外缘0.3m范围内的区域；

阀门室（井）、调压装置、计量装置等管道附属设施为外壁（栅栏围护）1m范围内的区域。

11.4 燃气工程质量

优良的燃气工程质量是供气、用气安全的前提和保证。影响燃气工程质量的因素是多方面的，燃气工程质量控制要贯穿项目的整个周期，包括:策划阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段以及生产运营的整个过程，其中设计、监理、施工等环节是工程质量的关键节点。

提高燃气工程质量的措施如下：

实施燃气管道工程建设与城市基础设施建设同步进行。贯彻实行市政燃气工程和建筑燃气工程与道路、建筑等工程建设的同步设计、同步施工和同步验收。

设计上应从安全性、可靠性、可维修性、可操作性、投资合理等方面进行综合考虑，制定最佳设计方案。根据城市燃气工程中可能造成质量问题的各种因素、控制手段、检验标准及相应措施，建立完善的设计质量体系，提高设计质量管理水平，保证设计质量。民用建筑设计应合理选择建筑能源，并应满足所选能源（燃气）的安全使用条件，从源头实现使用燃气的本质安全。

严格遵守燃气工程设计、施工、验收技术规范与规定，加强工程质量的监督。

11.5 安全供气

提高安全供气水平的主要措施如下：

加大新技术、新材料、新设备的推广及安全宣传的投入，提高新技术应用率，使用具有高度可靠性和安全性的本质安全设备或设施。

对现有燃气管网和设施进行必要的改造，提高城市燃气防灾能力，确保安全供气，最大限度降低事故的发生，维护城市生产和生活秩序。

输配系统优化配置，保证供气稳定可靠和燃烧充分。包括：次高压中压、中压调压站的合理配置，并考虑一定的冗余备份；站场工艺流程设置必要的备用回路；主干管成环，提高管网事故时的供气可靠性。

严格执行《吉林省燃气管理条例》，加强对储存、运输设施设备的泄漏控制。

实施管网监控管理工程，加强对管网的巡线保护和重点地区的监控，管网被第三方损坏的损坏率每年降低15%。

加强对燃烧器具前供气压力、供气质量及加臭质量的监督，保证稳定供气。

加强对老旧燃气管道的监测，对于存在安全隐患的燃气管道应及时改造，保证供气安全。

按照燃气设施保护范围严格执法，消除燃气设施的安全隐患、按照各自职责分工做好管道安全保护工作，制定严格的安全事故管理规定，明确责任，确保天然气管道运行安全。

11.6 用气安全

提高用气安全的措施如下：

进行形式多样的社会性用气安全宣传教育。包括中小学安全教育教学内容、社区宣教等，提高市民科学使用燃气的水平、燃气安全防范意识和处置事故的能力。

燃气用户室内设备应采用合格产品，按规范要求设计、安装，并定期检查。应使用具有熄火保护等安全装置的燃气燃烧器具、家用燃气泄漏探测器；燃气器具连接管道应符合规定要求，杜绝使用不符合规范的燃气非金属软管。

安装燃气用具的场所条件满足燃气安全使用条件要求，从源头实现使用燃气的本质安全。

11.7 燃气安全事故应急预案

燃气具有易燃、易爆、有毒等危险有害特性，一旦出现泄漏、火灾、爆炸等事故，直接影响城市的运行及人们的生活，威胁社会公共安全和公共利益。建立健全燃气事故应急处置预案机制，规范城市燃气事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急处置和救援工作，最大限度地限制事故（特别是重、特大事故）的危害范围，防止次生灾害的发生，减少事故造成的损害等，具有非常重要的意义。

本规划仅对燃气事故应急预案的分类、分级、编制与演练提出原则要求。

11.7.1 预案分类

双辽市燃气事故应急预案分为社会预案和企业预案两类。

社会预案：主要针对双辽市范围，事故对象为特重大燃气事故、公共突发燃气事故。按双辽市有关管理部门组织编制，社会参与，部门配合，相关燃气经营企业落实。社会预案的重点是企业自身难以完成的涉及事故处置的危险区隔离警戒、人员疏散、抢险维修的横向专业支援、救援及善后处理等的协调、指挥和调度等内容。

企业预案：主要针对企业范围，与本企业生产经营相关的燃气事故。由企业负责编制与实施。企业预案的编制应对重大危险源进行辨识，对可能发生的事故的发生频度、影响范围、演变过程、危害程度等进行具体分析，提出相应的预防和处置方案。因此，企业预案应有预防性预案和应急性预案两部分内容：预防性预案根据事故发生的原因，采取有针对性的预防性管理措施，防患于未然，是关键预案；应急性预案是在燃气事故发生后的应急处理措施，防止事故扩大、抢险、维修和救援等。

企业预案应对燃气企业管理的各个环节可能引发的事故制定具体的可操作性的管理措施。如防止燃气燃烧、爆炸的措施；紧急灭火的措施；站场泄漏抢修作业规定；输配管道设施抢修作业规定；用户室内燃气设施泄漏抢修作业规定；现场安全监测的规定；带气作业安全操作规程；现场检测监护措施；防止燃气中毒及中毒后的急救和护理措施；受伤人员现场救护、救治措施；燃气泄漏控制措施；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施；应急救援队伍的调度措施；事故现场恢复措施等。企业预案还应包括：应急组织机构设置、人员配备和职责划分；技术资料、应急设备和物资等应急资源保障；应急培训、演习计划。

企业预案是双辽市燃气事故应急预案的基础，是社会预案的具体体现和细化，是基础层面的预案；社会预案是建立在各个企业预案基础上的上层次的预案，在特重大燃气事故应急的制定上对企业预案具有指导作用，

企业预案应服从社会预案的协调、调度和指导。

11.7.2 预案分级

根据发生事故的管线、站场的压力等级、事故部位和危害程度对事故处置预案进行分级，设定预案分级启动的条件。

11.7.3 预案的编制与演练

11.7.3.1预案的编制

社会预案由政府组织编制，要求相关部门配合，相关企业参与。企业预案由有关企业组织编制。

11.7.3.2社会预案的演练

社会预案演习是检验预案的系统性、有效性、可操作性的重要环节，也是使有关人员熟悉预案、保持常备不懈、增强事故抢险能力的关键。根据《中华人民共和国安全生产法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国家安全生产事故灾难应急预案》等规定，城市燃气应急预案必须定期进行演练。

11.7.3.3预案修订与更新

在燃气生产、供应、输配设施和供气规模、区域等发生变化时，或随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，应急资源发生变化等，或在演习、实战中暴露出问题和不足时，均应及时总结、修订完善预案。在对应急预案进行修订后，应及时通知所有与应急预案有关的单位和人员。

通过演习来验证预案的合理性，发现与实际不符合的情况，应及时进行完善。

11.8 燃气安全的投入

政府和燃气经营企业均应重视燃气安全，保证必要的人力、物力的投入，进行必要的专题研究和科研开发，不断提升燃气行业的科技水平和管理水平。

管道供气经营企业，应加强地下管网泄漏控制、维修救援设备设施、户内安全使用技术的投入。

城市消防应有针对燃气站场、高层建筑及可燃气体的消防措施，并增加相应的消防投入。

对于政府，建议加大新技术、新材料、新设备的推广及安全宣传的投入。

11.9 其他专业安全

11.9.1 防雷、防静电

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057、《防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施》SY/T6319等规范要求采取合理防雷、防静电措施。

11.9.2 抗震

按照《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008的要求，作为重点设防类的燃气设施，应比双辽市（7级）地震基本烈度提高1度。

11.9.3 消防

城镇燃气企业应具有消防管理及事故抢险措施；应通过实施社会救援预案，提高燃气设施的社会消防能力和应急救援能力，消防设计、消防建设和技术水平应与燃气介质、供应方式、规模、应用范围相适应。

天然气属甲类易燃易爆气体，它在储存、输配过程中可能发生泄漏，如不采取措施，会引起火灾甚至发生爆炸，危险性极大，必须根据国家有关规范进行消防设计。

11.9.3.1设计原则

（1）遵循国家有关规程和规范，贯彻“预防为主，防消结合”的方针；

（2）从全局出发，统筹兼顾，做到促进生产，保障安全，方便使用，经济合理。

11.9.3.2主要消防措施

（1）站场站址选择与周围建(构)筑物之间应有足够的防火间距，且满足有关规范的安全距离要求。

（2）站场站区内平面布置应充分考虑各建(构)筑物之间的防火间距，有人值守站内区域功能分明，设道路和消防通道。

（3）管理调度中心设于公司基地内，防火等级按不低于二级考虑。

（4）在关键生产设备及管道上设置报警或联锁装置，以保证安全生产。

（5）各爆炸和火灾危险场所的建筑设计、电气设计均按有关规范进行，并设置可燃气体检测报警仪等安全设施。

（6）公司基地建设相应的室内外消防水系统。

（7）各站场配备必要的火灾自动报警器、干粉灭火剂等灭火设施及器材；有人值守站同时设置室外消火栓。

（8）燃气管线上设置分段阀门，以减少事故状态下的天然气泄漏量，降低发生爆炸或火灾事故的可能。

（9）防雷防静电：对厂区建筑物按防雷分类采取防雷措施；对天然气管道等采取消除静电和防雷措施；电缆进线、动力箱、配电柜及控制盘均做接地保护。

12 消防规划

12.1 防火概述

城市燃气是易燃易爆的可燃性气体，对城市燃气输配和利用一定要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，消除火灾隐患，绝对保证生产安全。在编制城镇燃气规划的消防设计，要严格执行国家现行有关法规和标准。

12.2 编制依据

1.《中华人民共和国消防法》2021年4月29日；

2.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）；

3.《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018年版）；

4.《石油天然气工程设计防火规范》GB50183—2020；

5.《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014；

6.《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010；

7.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

8.《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003；

9.《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014；

10.《液化天然气的一般特性》GB/T19204-2020； 

11.《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》GB/T20368-2021；
12.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；
13.《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008 年版）；

14.《室外给水设计规范》GB50013-2018；
15.《室外排水设计规范》GB50014-2021；
16.《建筑给水排水设计规范》GB50014-2019。
12.3 安全及防火要求、措施

12.3.1火灾危险性分析

本规划范围为城市门站、次高压—中压调压站、LNG应急储备站、汽车加气站、液化石油气罐装站、高压管网、中压管网，这些地点均有燃气介质存在。天然气属于甲类危险物品，在储存、输配和用气过程中有一定的危险性。

各场站站内的调压装置设有压力超限自动切断阀和安全阀设施，即在调压装置检修或因操作不慎，易发生燃气泄漏。

阀门、管道接口、槽车接头等处，当其老化或损伤时，也易发生泄漏。

当泄漏的天然气浓度达到爆炸极限时，一旦遇到明火，会引起爆炸或发生火灾。雷电和静电也会引起爆炸火灾的发生。

12.3.2 消防措施

12.3.2.1场站的消防措施

（1）站址选择在远离居住区和人员集中的场所，与周围建筑物的防火间距按《石油天然气工程设计防火规范》《建筑设计防火规范》规定控制；

（2）总图按《石油天然气工程设计防火规范》《建筑设计防火规范》的规定并按功能分区进行布置；

（3）站内设置消防通道和可靠的安全防火设施，以自救为主，依托当地消防队为辅的原则；

（4）站内值班室设计，根据《建筑设计防火规范》的要求，值班室视线应当良好，值班室与操作房之间应无障碍；

（5）因对天然气进行了加臭装置，万一漏气，使人容易察觉，及时采取相应抢修措施，避免事故发生；

（6）站内具有火灾爆炸危险性，建、构筑物耐火等级不低于《建筑设计防火规范》规定的二级，建筑物设置足够的泄压面积，门、窗一律外开，地面采用不发火花的地面，封闭式建筑物采用机械通风；

（7）站内电气、防爆、防雷、防静电按相关规范进行设计；

（8）站内生产区严禁烟火，按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求，站场照明及配电设施采用防爆产品；

（9）各工艺场站天然气调压系统采用超压自动切断及安全放散设计。同时，设有事故状态紧急报警、切断和放散功能，以确保各工艺场站安全生产。

13.3.2.2输气管线的消防措施

（1）输气管线及场站设计中严格按照《石油天然气工程设计防火规范》及《建筑设计防火规范》有关规定执行，确保建筑物与工艺设施间的间距符合规范。

（2）输气管道的壁厚选取有足够的安全系数，并严格执行相关规范。输气管道设置有线路快速截断阀室，有效保证输气干线安全、可靠运行，防止和减少火灾次数的发生。

12.3.2.3安全管理措施

根据天然气的火灾爆险性质及管道安装分散的特点，安全管理存在较大的难度，在执行消防安全技术规范的基础上，要加强消防安全管理。

（1）定期安全巡检。由专职安全巡线员分片包干，日巡周检，每次将巡检结果认真填写，检查记录，发现异常情况及时向上级汇报。

（2）巡查内容及范围。对主管、庭院管网，巡线人员可利用可燃气体浓度检测报警器，沿燃气管道走向，检测燃气管道邻近的下水道、沟槽，检测阀门井有无可燃气体泄漏并判断是否存在漏电。

（3）安全巡查的方法：望、闻、问、切。望：即通过目测对燃气管线进行观察；闻：即通过可燃气体浓度检测报警器逐点检测；问：即走访管道旁住户，询问周围平时有无天然气加臭气味或其他异常情况；切：即根据巡查疑点、认真分析排查。

（4）提高运营巡线人员的安全素质。巡线人员的安全素质是做好消防安全管理工作的基本保证。在消防安全管理方面，人事主导因素，所以要加强对巡线人员的安全教育。通过定期组织安全规范学习、岗位技能培训、达到考核上岗等一系列措施，为安全管理工作的规范、有序开展奠定坚实的基础。

（5）建立安全档案，做好抢、排险准备，每月对所有管线进行普查，详细记录管网安全状况，周围建筑特点，力求安全管理系统化、规范化、安排抢修、抢险专车，向用户公布24小时服务电话，确保抢险、排除的快速反应能力。

总之，管道天然气从前期规划、选址、设计到后期安全管理，每一环节都要严格遵守消防安全规定，以确保广大用户的生命和财产安全。

13.3.2.4消防设施、器材维护管理制度

（1）为保证消防设施设备的正常运行，各部门必须加强日常的消防设施设备检查工作，并教育本部门员工爱护消防器材，确保消防设施完好、有效。

（2）消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格，并经消防验收合格。

（3）消防值班人员应每日对消防控制设备进行检查，发现异常情况后立即通知维护人员处理，并做好记录。

（4）相关部门应当委托具有消防设施维护保养资质的单位，定期对消防设施设备维护保养，并出具报告书。

（5）对发现的问题要进行当场整改，整改确有困难的，下达限期改正通知书；落实有效整改措施，限期改正，确保安全疏散设施处于良好的工作状态。

12.3.2.5安全防护救护的程序和措施

（1）安全防护警戒组在接到火警后，应首先控制车辆和无关人员进入公司大院内，同时迅速通知有关人员将大院内停放的车辆开出大院；

（2）按照火灾时周围的风向、地形和周围可能波及的居民区以及发生燃烧的可燃物燃烧后可能出现的物理或化学反应波及方位划出不同等级的火灾危险区域，封锁该区域；

（3）应派一名员工到主要路口引导消防车和消防队员快速进入火灾现场；

（4）在火灾现场，要安排专人观察整个火灾现场情况，发现不安全情况及时通报，以便采取相应对策；

（5）对受到火势威胁的易燃易爆物质等应做好防爆措施，如疏散到安全地带等，若爆炸不可避免时，应及时撤离全部在场人员，确保火灾现场人员的生命；

（6）保护火灾现场，维护火灾现场及周边地段的公共秩序，疏散火灾周边消防通道，清理障碍物；

（7）救护组接到通知后，要迅速组织人员准备好抢救器械、药品等迅速赶赴火灾现场，一旦有人受伤紧急实施抢救；

（8）如有人受伤或中毒，应根据伤势情况处理，必要时拨打“120”电话请求支援。

12.3.2.6建立健全各种消防规章制度

天然气为火灾危险甲类，消防和防火是严格按照有关标准和规范进行设计，为确保安全生产和稳定供气，还需采取如下措施：

建立健全各种规章制度，组建消防自救队，并与当地消防部门配合，能定期参加消防演习；

要有防火责任制、岗位责任制、安全操作规程，并组织职工进行安全教育和技术培训，生产岗位职工经考试合格后，持证上岗；

对管道天然气用户，要进行燃气安全使用和事故处理宣传，严禁用户自拆装燃气管道和设备，需要时应向公司申请，并由公司派专职人员进行拆装；

在门站明显处，要设置《入站须知》和《严禁烟火》的警示牌和标志；

另外，对进入城市管网的天然气进行加臭处理，当天然气泄漏到空气中，达到爆炸下限的2%浓度时，即能察觉。
13 环境保护规划

城市燃气利用工程是一个环保项目，它将在有效地改变城市能源结构，改善环境质量，提高人民生活水平，减少城镇废气污染中发挥着重要的作用。城镇燃气规划的实施，可改善目前严重的煤烟污染，使得城镇大气污染状况得到改善，提高城镇居民的生活质量及生存环境质量。

13.1 编制依据

环境保护应根据燃气生产过程、燃气组分加以分析，燃气工程是一项环境、社会效益非常显著的工程。但是在工程实施过程中或生产时因操作不慎，对周围环境会产生少许污染，所以必须遵循下列环保标准：

1.《中华人民共和国环境保护法》2018年；

2.《中华人民共和国大气污染防治法》2018年修订；

3.《中华人民共和国水污染防治法》2018年；

4.《环境空气质量标准》GB 3095-2012；

5.《大气污染物综合排放标准》GB 16297-2017；

6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008；

7.《声环境质量标准》GB 3096-2008；

8.《污水综合排放标准》GB 8978-1996。

13.2 建设期间的污染物及其对环境的影响

在工程施工期间，不可避免地会产生各种污染物，包括灰尘、废水、废气、废渣和噪声等。这些污染物的主要来源包括施工过程中机器运转和人员活动所产生的噪声污染，施工人员日常生活所产生的污水和垃圾，以及施工过程中产生的生产污水和各种生产废料和废渣。此外，施工过程中扬起的灰尘也是重要的污染源之一。为了减少这些污染，施工过程中需要加强对施工单位的管理，组织文明施工，确保施工活动符合环保要求。

具体来说，对于噪声污染，应严格按照《建筑施工场界噪声限值标准》（GB12523-2011）进行控制，确保施工噪声不会对周边环境和居民生活造成过大影响。对于废水和废渣，应定期进行清理和处理，防止其对环境造成污染。对于生活垃圾，也应进行及时清理，避免污染环境。

在施工过程中，临时性占地主要用于施工时管道的埋设、建设堆管场以及施工便道的建设；而永久性占地则主要用于场站的建设。施工结束后，应对被砍伐的植物进行复种，确保植被覆盖率不低于原有水平，以恢复生态环境。尽管施工对临时占地的影响是短暂的、可逆的，但施工过程中仍需采取有效措施，尽量减少对环境的负面影响，确保施工活动与环境保护相协调。

13.3 生产运营中污染物及其控制措施

1.大气

正常情况下系统密封状态，不会泄露。可能会事故时放散一些天然气，但不会对周围环境及大气造成危害。

2.水系

水系统的污染可以分为两大类，分别是生产废水和生活污水。生产废水主要来自工业生产过程中产生的废水，这些废水通常含有各种有害物质，需要经过专门的处理才能安全排放。而生活污水则主要来源于日常生活中的各种用水，如厨房用水、卫生间用水等，这些污水中也含有大量的污染物。

具体来说，生活污水中可能包含各种有害物质，如化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、氨氮、氯化物、悬浮物等。这些污染物如果不经过处理就直接排放，会对环境造成严重的污染和破坏。因此，生活污水需要经过专门的污水处理系统进行初步处理。

污水处理系统通常包括一系列的处理步骤，如沉淀、过滤、生物处理等，通过这些步骤可以有效地去除污水中的大部分污染物。处理后的污水会被排入市政污水管道，最终集中送往大型污水处理厂进行进一步的深度处理。这样，经过多重处理的生活污水就不会对环境造成破坏，从而保护了我们的生态环境。

3.对噪声的控制

在城市的门站和调压站中，天然气的输送主要依靠其自身的压力，而不需要额外的加压动力机或其他运转设备。因此，在门站内部的生产过程中，基本上不会产生任何噪声，唯一的声响可能来自调压器以及天然气在管道内流动时与管壁产生的摩擦声。而在加气站和储配站中，噪声的来源则相对较多，主要包括压缩机的运转声、调压器的运作声以及天然气在管道内流动时与管壁摩擦所产生的声音。

4.污染控制措施

（1）所用天然气压缩机均采用低噪音产品，箱体装设隔音材料，箱外1米处噪声小于80dB。

（2）合理配置站内管道的管径，降低气体与管道的摩擦声。

（3）选用调压器本身自带降噪装置。

（4）施工期间会产生一定的噪声，必须严格加以控制。

（5）干燥季节施工会有尘土飞扬，施工时可泼洒水，防止尘土产生。

（6）少量生活污水产生，可经化粪池处理后排入站排污系统。

（7）加强对设备、各阀件、管道的巡检。

13.4 绿化措施

绿化工作对于环境保护具有极其重要的意义，它不仅有助于净化空气、降低噪声污染，还能有效防治各种形式的环境污染。通过绿化，我们能够美化环境，提升整体的生态美感，从而进一步提高人们的生产效率和生活质量。因此，绿化被视为保护环境的根本措施之一。

为了实现这一目标，各厂区应积极采取措施，确保绿化面积达到国家规定的标准。这不仅包括在厂区内部种植各种花草树木，还包括在厂区周围栽种高大乔木，以形成一道绿色屏障。这些高大乔木不仅能吸收空气中的有害物质，还能有效降低噪声污染，为员工创造一个优美、宁静的工作生活环境。通过这样的绿化措施，我们不仅能改善厂区的生态环境，还能提升员工的工作积极性和满意度，进而提高整体的生产效率和生活水平。

[image: image1.png]s
o
s

s

e

f
e




14 综合信息管理系统规划

为保证双辽市天然气输配管网系统运行安全、可靠供气，及时掌握管网运行参数，并根据采集、积累的数据对供气要求、效果进行预测及分析，实现城市燃气合理调度，科学管理，更好地为用户服务，建立计算机综合信息管理系统。

14.1 综合信息管理系统总体框架

DMS系统（Distribution Management System）是一个模块化、融合众多独立子系统、功能强大的、开放的分布式综合调度管理平台。它包括了监控系统（SCADA），客户信息管理（CIS）系统，资产管理系统（AM/FM），客户投诉系统（Trouble Call）和紧急抢修系统等模块化子系统，同时，该系统与地理信息系统（GIS）、管网安全与仿真（APPS）系统接口，将这些与生产调度相关的其他系统中的有用数据有效地导入其中，为综合调度管理提供了一个综合的、高效的数据管理平台，如图所示。

但是，在以往的配置方式中，以上提到的这些系统都是一个个独立的“数据孤岛”DMS系统就是这样一个解决这种问题的专门系统，它为要融合的子系统提供了统一的人机接口界面（MMI），DMS本身的关系型分布式数据库结构，可以让相关的数据进行有效的连接。

14.2 综合信息管理系统主要构成

SCADA监控系统：又被称为“四遥”（遥测、遥控、遥信、遥调）技术，具有分布式、模块化、网络化、全开放的特点，是一个实时数据监控平台。

GIS地理信息系统：在管网应用方面，该系统以地图表示管网中各种设备的属性数据，地形、地貌以及相关的地理信息。

AM/FM资产和设备管理系统，以企业资产、设备的相关数据为基础，通过各类信息的综合管理，为管理者提供如何分配最佳的人流、物流、资金流的决策支持，最终为企业大幅度降低生产成本、取得最大限度的经济效益和企业竞争力

CIS客户信息管理系统，该系统的数据库包含了下列信息：客户名称和ID号；客户联系信息；客户地址；用于GIS定位的客户(x，y) 坐标；客户与网络连接的详细信息等，为调度人员提供其所管理的客户的相关信息。

TCMS呼叫管理系统，也被称为电话投诉系统，系统中的某个最终用户可以通过电话来报告系统中可能出现的故障，在DMS平台的综合处理后，这个报告电话经常会是一个应急抢修的开始。

APPS管网应用与仿真系统，系统包括管网系统的离线分析和在线分析，利用瞬态的管线模型软件，采用先进的数值方案技术、详细的设备模型和直观的图形配置环境，实现以下的功能：

根据管网铺设的发展计划进行管网系统的设计；

设计合理的输配方案，以较低的能耗达到按合同输送压力的要求；

识别和消除管网系统中的输送瓶颈；

在输送中断事件中模拟设置点的工况，维持极限压力。

进行管网的完全瞬态工况的描述。在输出实时分析结果前，必须对数据进行一系列的有效性核对，以减少错误警报的发生。实时动态模拟软件必须具备以下的功能：

组分计算和跟踪；

管网调峰计算；

储配站管理；

输送负荷预测；

管线存量管理；

泄漏检测和定位。

14.3 SCADA系统

建立新的调度中心，考虑到构成DMS系统的子系统较多，将来实施起来会受到诸多因素的影响，因此不主张一次性将系统配齐。SCADA系统是DMS系统的基础，因此建议首先完善SCADA系统的设计。

14.3.1 SCADA系统组成

天然气公司建立SCADA系统，将城市门站、汽车加气站、LNG气化站、高中压调压站、大工业用户及专用调压柜（箱）等地理位置分散的输配管网监控站，通过网络通信媒介，将所需生产调度参数实时传至公司调度中心。同时调度中心也能通过相同的通信线路向各个监控站发送控制命令。

系统设计考虑到用户的需要，支持各部门之间对监控系统数据的使用和需求。

·与公司管理系统集成（如CIS、GIS等）。

·通过使用实时数据，进行模拟和预测，逐步建立优化调度系统。

·操作通过使用实时运行数据，用于系统维护，调度和故障排除等。

·公司管理人员通过查看综合数据来制定决策，如供气计划，管理安装等。

通过SCADA系统，每个人员均能得到相应的数据和信息，管理人员通过网络和管理计算机查看系统运行数据和报告。操作人员在调度中心通过终端工作站监视系统实时运行状态。调度人员通过计算机和数据交换进行模拟和分析数据，以便更合理地安排生产。

14.3.2 SCADA系统结构

系统是以计算机为核心的二级式分布式控制系统。调度控制中心为系统控制管理级，负责数据的处理和监控，分布于门站、汽车加气站、LNG气化站、调压站等的RTU为系统过程控制级，负责现场数据采集和设备控制，二级系统通过有线光纤广域网和无线GPRS网络有机地结合构成一个数据采集和监控（SCADA）系统。该SCADA系统将充分满足天然气输配系统目前的需要和未来发展的要求，保证天然气输配管网安全、可靠、平稳、高效、经济地运行。

本系统是以SCADA服务器、RTU为核心并采用交换机、路由器、防火墙等现代网络设备构成的一个分布式计算机采集监控网络。中心网络中的主要元素为调度控制中心及门站、汽车加气站、LNG气化站、调压站等RTU远程监控站。该SCADA系统由两层网络构成，第一层是调度控制中心，第二层是门站、汽车加气站、LNG气化站、调压站等远程控制站。

本系统通过一个集中的调度控制中心来监视和控制整个天然气输配管网系统的运行状态。调度控制中心内部配置了具备冗余特性的100M/1000Mbps全交换式以太网网络，通过交换机实现了星型连接。在调度中心内部，分别设置了1000M单网和100M单网，其中所有的服务器都连接到了1000M网络上，而所有的工作站则连接到了100M网络上。在网络通信过程中，系统采用了双网冗余机制，以确保通信的稳定性和可靠性。网络架构是基于客户机/服务器模式构建的，网络通讯协议统一采用TCP/IP。系统中的各项任务根据功能的不同被分配到网络中不同的服务器上运行，这些服务器包括实时数据服务器、数据库服务器、WEB服务器等。对于那些承担关键功能的服务器，系统还采用了冗余配置，以提高系统的稳定性和可靠性。其他客户机，如操作员工作站、工程师工作站以及现有的计算机等，都可以通过网络共享服务器上的资源。这种基于客户机/服务器模式的系统网络架构能够合理地利用网络资源，减轻单台服务器的工作负担和通讯压力，同时也能有效避免因单台服务器故障而导致整个系统瘫痪的问题，确保系统上层网络的高速和稳定运行。

在本SCADA系统中，燃气的各类场站以及其他区域控制站（SCS）充当远程监控站的角色，它们负责接收来自调度中心的指令，并将相关信息传递回调度中心。同时，SCS也是一个相对独立的控制站，拥有本地监控或显示终端，并具备就地控制功能。SCS与调度中心之间通过分布式系统广域网络连接，形成了一个完整的网络结构。系统采用了冗余的通讯方式，确保主备信道之间可以实现无扰自动切换，以保障通讯的连续性和稳定性。在SCS与调度控制中心之间的通讯主信道上，采用了DDN/租用光缆专线接入方式，而备用通道则使用了GPRS无线方式，这样即便主信道出现故障，备用通道也能迅速接管，保证通讯的不中断。
14.4 客户信息管理系统

1.系统设计思想

随着生产的发展和企业管理水平的提高，公司为了进一步提高对外服务质量，加强企业管理水平，拟建立以科学的管理流程为构架，以先进的信息技术为手段的客户管理中心系统。通过服务中心客户系统项目的规划和实施，理清公司各管理部门内部的管理流程，工作标准及业务流转交接标准，进而实现公司对外服务管理现代化，树立企业在社会上的品牌形象。

2.系统结构

本系统设计主要分为两个部分：

（1）营业管理系统

（2）语音（热线）服务中心系统

营业管理信息系统以抄表收费、帐务管理为核心，配有用户档案和表条信息、银行接口、抄表开账、柜台业务、抄表机抄表、WEB信息查询等管理模块。

热线服务中心主要处理一类是报修信息，二类是用户咨询，三类是用户投诉信息。

3.系统功能

主要包括：

（1）业务受理子系统

（2）账务管理子系统

（3）表务管理子系统

（4）报修管理子系统

（5）经理综合查询子系统

（6）WEB查询子系统

（7）系统维护子系统

（8）热线服务中心

15 燃气供应及安全保障规划

15.1燃气供应保障的重要性

随着天然气在城市能源结构中的比例逐渐增加，这种清洁能源已经渗透到城市生活的方方面面。无论是家庭的烹饪、取暖，还是工业生产、发电等，天然气都扮演着至关重要的角色。然而，一旦天然气供应出现问题，将会对城市居民的日常生活、城市的经济发展以及整体安全带来巨大的负面影响。因此，无论是政府管理部门还是负责天然气供应的企业，都必须提前做好准备，确保天然气的稳定和安全供应。

为了应对可能出现的天然气供应危机，2011年3月1日，国务院颁布并实施了《城镇燃气管理条例》。该条例明确规定，地方人民政府应当建立健全燃气应急储备制度，并采取一系列综合措施来提高燃气应急保障能力。这一举措旨在确保在紧急情况下，城市能够迅速应对，保障居民的基本生活需求和城市的正常运行。

根据《城镇燃气管理条例》的要求，双辽市作为天然气使用的重要城市之一，必须在政府的主导下，通过加强基础设施建设和建立完善的管理制度，尽快建立起一个全面、健全、完善的应急保障体系。这一体系将覆盖整个双辽市，确保在天然气供应出现问题时，能够迅速启动应急预案，保障居民的生活不受影响，同时维护城市的经济稳定和社会安全。通过这样的措施，双辽市政府将更好地履行其职责，确保城市居民在任何情况下都能享受到稳定和安全的天然气供应。

15.2 燃气供应保障措施

天然气产业作为一个高度依赖网络的行业，其上游、中游和下游环节之间存在着紧密的相互依存关系，共同推动着整个产业的发展。因此，为了确保双辽市天然气供应的安全与稳定，必须构建一个全面而复杂的系统工程。在这个系统中，有五个关键条件是不可或缺的：

1）首先，实现气源的多元化至关重要。这意味着不仅需要有多个供气企业参与，以确保气源的多样性和可靠性，还要确保这些气源来自不同的地理位置和不同的天然气田，从而降低单一气源出现问题时对整个供应系统的影响。

2）其次，管道输气系统的网络化是保障天然气供应安全的另一个关键因素。通过建立一个广泛而复杂的管道网络，可以实现天然气的高效输送和分配，确保在任何情况下都能迅速响应不同区域的需求变化，从而提高整个系统的稳定性和灵活性。

3）第三，储气库的建设和管理对于协调供需关系、稳定天然气市场至关重要。这包括建立常规的储气设施以及战略储备，以便在需求高峰期或供气中断时能够迅速补充市场供应，保障城市的正常运行。

4）第四，城市天然气输配系统的建设和系统的应变能力是确保天然气供应安全的又一重要环节。这意味着需要不断升级和优化城市内部的输配管网，提高其应对突发事件的能力，确保在紧急情况下能够迅速调整供气策略，保障居民和关键设施的用气需求。

5）最后，城市天然气需求侧管理也是保障供应安全的重要方面。通过有效的管理措施，如需求响应、节能降耗等手段，可以合理调控天然气的使用，减少浪费，提高整个城市的能源使用效率，从而在一定程度上减轻供应系统的压力。

15.2.1 气源多元化

为了确保城市或区域供气的安全性和可靠性，建立一个完善的天然气供应体系是至关重要的。而在这个体系中，多气源供气扮演着至关重要的角色。目前，双辽市的天然气供应主要依赖于西气东输输气管线。然而，在市场经济日益深入的今天，仅仅依赖单一气源是远远不够的。因此，双辽市应当遵循市场经济的原则，积极投资于气源的开发建设，以寻求天然气资源的多元化。这不仅能够降低对单一气源的依赖，还能提高供气的稳定性和安全性。此外，积极争取多路气源供给，也是确保双辽市供气安全的必由之路。通过多气源的布局，可以有效应对各种突发情况，确保供气的连续性和稳定性，从而为市民和企业提供稳定的能源保障。

（1）合理利用 LNG

液化天然气（LNG）因其液态体积相对较小、储存效率较高、运输便捷、环保性能良好以及经济性较强等诸多优点，已经成为管输天然气的重要补充气源。这些特点使得LNG在天然气这种洁净且相对廉价的能源的迅速和大规模应用方面，提供了重要的保障。LNG的灵活性使得其在全球范围内得到了广泛的应用和推广。

近年来，基于LNG的灵活性，世界LNG现货贸易呈现出迅猛发展的态势。随着全球天然气市场的流动性不断增强，各地区市场的供需关系能够更加灵活地得到平衡。这种平衡不仅促进了LNG市场全球化趋势的进一步加强，还为全球能源市场的稳定和发展提供了有力支持。根据国际能源署（IEA）的统计数据，目前，国际上LNG销售量占全球天然气销售总量的比例已经达到了约一半。这一趋势预计将会持续下去，LNG贸易的增长速度预计将会快于全球天然气和能源需求量的增长速度。这表明，LNG作为一种重要的能源形式，在未来全球能源结构中将扮演越来越重要的角色。

（2）不可忽视瓶装液化石油气

在未引进天然气以前，瓶装液化石油气在双辽市的燃气发展中发挥了巨大的作用。现在天然气成为城市主气源，瓶装液化石油气仍是城区的补充气源，而在郊区县瓶装液化石油气则是燃气的重要组成部分。在未来，双辽市天然气利用即使高度普及，瓶装液化石油气也将因其造价低、见效快、使用灵活方便的特点将与天然气同步发展，特别是一些特定的市场领域，如小型餐饮业和商业燃料等，故瓶装液化石油气与天然气将长期共存。

15.2.2 管道输气系统网络化

管道输气系统网络化，是以连接各气源的基于管道为纽带，与相关支、干线管道合纵连横，形成纵横交错多气源的供气网状管道输气系统，这是应对突发事件．实现天然气灵活调配、保障供气安全的必备手段。

15.2.3 城市天然气输配系统建设

随着双辽市的城市建设不断向外围新城拓展，天然气的需求量也在迅速增长。目前，现有的天然气管网已经无法满足城市发展的需求。为了综合考虑双辽市天然气的发展、安全供气以及储气调峰等关键因素，我们必须逐步完善输配系统的各个环节。这包括对现有管网进行升级改造，增加新的输气管道，以及建设更多的储气设施，以确保输气和储气的安全性和可靠性。通过这些措施，我们希望能够满足双辽市未来天然气的需求，保障城市的能源供应，同时确保整个天然气系统的稳定运行。

15.2.4 城市天然气需求侧管理

为了缓解天然气供气紧张和需求增长之间的矛盾，除了加快气源和输配管网的建设之外，我们还必须注重天然气的合理利用，并努力提高其利用效率。这意味着我们需要采取一系列措施，包括优化天然气的分配和使用策略，推广高效节能的天然气利用技术，以及加强天然气消费的管理和调控。通过这些综合措施，我们可以在确保天然气供应稳定的同时，最大限度地发挥其在能源结构中的作用，从而有效应对供气紧张和需求增长的双重挑战。

（1）加强组织协调，形成合力

天然气需求的管理是一个复杂而多方面的任务，它不仅涉及不同行业、不同企业以及不同单位的利益，更是一个需要政府、供气企业、天然气用户等多方共同参与的系统性工程。为了确保天然气需求侧管理工作的顺利进行，必须充分发挥政府的职能作用，建立一个稳定、规范且有序的组织指挥网络。这样的网络能够确保政令畅通无阻，实现统筹决策，从而提高各方之间的协调效率。只有这样，才能及时发现并解决问题，确保天然气需求侧管理工作的高效运行，保障整个社会的能源供应稳定。

（2）尊重规律，科学预测并有效落实用气负荷

要根据双辽市总体规划确定的城市人口及建筑面积、经济建设等因素，科学预测并有效落实用气负荷。

（3）多措并举，引导全社会科学合理用气

a.技术措施

采用节能型燃具等新设备、新产品，提高燃气设备的热效率；发展以天然气为燃料的中小规模热电冷三联供和分布式能源系统，缓解冬季用气高峰和夏季用电高峰，使双辽市的天然气和电能结构得到优化，供气、供电成本降低，能源利用效率提高；推广燃气空调、燃气直燃机，发展夏季用气负荷，对天然气和电负荷削峰填谷；寻找可中断用气的缓冲用户和可使用双燃料的用户。

b.行政措施

政府和有关职能部门通过法规、标准和制度，控制、规范燃气消费和市场行为，推广燃气节能技术。

c.经济措施

实行峰谷气价，对均衡用气的工业用户、夏季用气用户给以气价优惠政策。

（4）广泛宣传倡导全社会节约用气天然气是宝贵的优质能源。

在我国，天然气的人均占有量相对较低，因此我们必须坚定不移地执行一项重要的方针，即在开发和节约资源的同时，将节约资源放在首要位置。我们必须大力倡导一种节约能源资源的生产和消费方式，通过这种方式，我们可以在全社会范围内形成一种节约意识和风气。只有这样，我们才能加快建设一个节约型社会，从而更好地应对资源紧张的现状。

总的来说，天然气需求侧管理工作不仅是一种有效的手段，可以缓解当前用气紧张的局面，而且它还是一项科学引导消费、保护环境的长远战略措施。通过实施这一措施，我们可以实现能源与经济、环境和社会的协调发展，从而为未来的可持续发展奠定坚实的基础。

15.3 应急响应规划

15.3.1 接警报警

市住建局、市宣传部、部门治安警和交警、消防救援大队、燃气管理部门或燃气企业接警后，应迅速赶到现场，立即组织抢险救援，采取相应措施进行初期处理，控制事态进一步扩大、恶化，并向属地政府等部门并逐级向上级部门报告报警。报警内容包括：事故发生时间、地点、人员（包括姓名、年龄、性别、单位等）伤亡情况；事故简要经过；事故发生原因的初步判断、事故可能的后果以及已经采取的措施和控制情况；事故报告单位或报告人及联络电话等。燃气主管部门等有关单位负责人到达现场后，在对事故等级进行初步判断后，认为事故等级达到较大及以上时，应向指挥部办公室提出成立相应等级的现场领导小组和启动应急预案的建议。

15.3.2 应急预案启动

当双辽市出现高压天然气管网、设施燃气事故影响供气时启动此应急 预案。根据预案要求各级部门和人员各负其责，尽快控制险情，组织人员进行停气抢修。

双辽市应急体系人员组成现场指挥及抢险恢复部门，主要由工程部组成，现场指挥负责事故现场抢险恢复及安全监督。

15.3.3 现场指挥

指挥部办公室按照总指挥的决定，立即向成员单位下达指令，确定到达现场的时间及集结地点；事故现场，由现场领导小组组长负责统一指挥和协调。
15.3.4 基本应急

1.现场领导小组要维护好事发地区治安秩序，做好交通保障、人员疏散、群众安臵等工作，尽全力防止紧急事态的进一步扩大，并随时与指挥部办公室保持联系。

2.参与事件处理的各成员单位，应立即调动有关人员和相应处理队伍赶赴现场，在现场领导小组的统一指挥下，按照分工和事件处理程序，密切配合，共同开展处理和救援工作。

3.与现场处理突发事件有关的各单位和部门，在接到指挥部办公室的通知后，应迅速到达现场，主动向现场领导小组提供与应急处理有关的基础资料，提供各种便利条件，在特殊情况下，应按现场领导小组的要求，参与应急处置工作。

15.3.5 现场应急救援措施

当各类场站发生事故时，当班操作人员，按照各自职责和有关突发事故应急处理程序，采取紧急停炉措施，保护设备安全，保证人身安全。同时应停止设备运行，防止事故扩大。现场人员应立即拨打119、110、120救援电话，消防、医疗救护等应急救援组织应立即实施现场救护，专家组、事故调查组也应同时介入。

相关燃气热企业应立即按照事故应急处理方案组织抢修，企业自身难以解决的，应立即上报指挥部办公室，抢险排险组按照以下方法进行抢险，同时安全警戒组、专家组应及时介入工作。     

1.抢险队员携带必备的抢修物资、材料等到达事故现场，关闭泄漏点前面的阀门，安全警戒组进行现场隔离，防止事故扩大。

2.按照专家组的要求，制定抢修方案，尽快组织抢修。

3.抢修完毕，应按要求尽快恢复供气。 

15.3.6 扩大应急

现场领导小组应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，有可能超出自身的控制能力，需要扩大应急时，应立即向指挥部办公室报告，由指挥部办公室向总指挥请示提高应急等级或启动其他相关预案。

15.3.7 应急结束

突发事件得到有效控制，进入正常的抢修程序，次生、衍生事件危害被基本消除，应急处理工作即告结束。由现场领导小组组长向指挥部办公室建议应急结束，由指挥部总指挥作出应急结束的决定。做出应急结束的决定后，应将有关情况及时通知参与事件处理的相关部门，必要时通过新闻媒体向社会发布应急结束消息。

16近期建设规划及投资匡算

16.1 近期建设规划

16.1.1 近期建设期限

近期建设期限：2025年—2030年
16.1.2近期建设目标

1.规划期内双辽市中心城区气源以管输天然气为主，压缩天然气、液化天然气及液化石油气为辅；双辽市城镇逐步发展管道天然气气源，近期以液化石油气为主。
2.双辽市城镇逐步发展管道天然气，气源近期以液化石油气为主。
3.近期天然气用气量4248.1万Nm³/年，液化石油气用气量4875吨/年。
16.1.3近期建设规划项目

近期新增LNG液化工厂一座位于王奔镇。
近期新建LNG汽车加气站17座，分别是辽东街1座、永加乡1座、王奔镇3座、茂林镇2座、双山镇2座、服先镇2座、东明镇1座、设兴隆镇1座、新立乡1座、柳条乡1座、那木乡1座、红旗街道1座。

近期新建1座LNG应急储备站内设2台150m3储罐。

近期新增中压管网10km，其中管径dn300长度为7.3km，管径dn200长度为2.7km。

16.2投资匡算

16.2.1编制依据

1.《市政公用设施建设项目即将评价方法与参数》国家发改委、建设部2008年12月；

2.《市政工程投资估算编制办法》建标〔2007〕164号；

3.《全国市政工程投资估算指标》并根据现行市场价格进行估算；

4.《投资项目可行性研究报告指南》国家发改委2002年1月；

5.国家及地方有关规定；

6.规划相关图纸及材料说明。

16.2.2投资匡算

双辽市市域燃气规划近期建设规划总投资77669万元。双辽市域燃气工程近期建设投资匡算见表17-1。

表17-1 近期建设规划投资匡算表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（万元）
	投资（万元）

	
	工程费用
	
	
	
	

	（一）
	场站费用
	
	
	
	

	1
	LNG液化工厂
	座
	1
	73600
	73600

	2
	应急储备站
	座
	1
	800
	800

	3
	新建加油加气站
	座
	17
	150
	2550

	（二）
	管网费用
	
	
	
	

	4
	PE dn300
	Km
	7.3
	80
	584

	5
	PE dn200
	Km
	2.7
	50
	135

	
	合计
	
	
	
	77669


16.3 效益分析

16.3.1 经济效益

（1）拉动经济增长

天然气将广泛地应用在居民、商业、工业、汽车加气等各个领域。本规划的天然气工程项目，投资规模大，产业关联度强，工程的建设必将加快起步区经济的发展，拉动其国民经济的增长。

（2）增加地方财政收入

开辟新的经济增长点，增加地方财政收入，是经济发展的主要目标之一。规划中天然气工程的建设实施，将促进起步区经济的长足发展，直接和间接地增加地方财政收入。

16.3.2社会效益

（1）提高城市综合竞争力

天然气进入城市后，改善了大气环境及城市卫生面貌，减少了煤、灰渣和液化石油气的市内运输，改善了城市交通运输状况；天然气的使用，可以提高使用的工业产品质量，提高产品的附加值，并可在很大程度上改观城市形象，改善城市投资环境。因此，天然气为起步区创造了有利的条件，同时也带来了非常好的机遇。

（2）加速能源结构调整

通过天然气规划项目的实施将逐步改善以煤为主的能源消费结构，提高清洁能源比例，加速起步区的能源结构调整步伐。

（3）促进社会事业的发展

天然气规划项目投资规模较大，无疑将带动运输业、建筑业、建材业、商业等相关产业的发展，加快城市基础设施的建设，促进社会各项事业的全面发展。

17规划实施的措施和建议

近期是双辽市经济和城市建设的快速发展时期，随着城市规模的不断扩大，市政基础设施也将进入发展的快车道。目前双辽市中心城区已经开始使用管道天然气，但天然气市场开拓较缓慢，为确保本规划顺利实施，使规划真正起到指导双辽市燃气发展作用，科学经济、安全合理、有序地发展城市燃气事业，必须制定科学及强有力的措施。
17.1 规划实施措施

1.强化城市规划的法律地位。燃气规划是总体规划的重要组成部分，规划一经批准，即具有法律地位，任何单位和个人不得擅自修改，如确需修改的，要报经审批机关审批。

2.燃气专项规划是宏观性和战略性的，为确保规划实施，应分期、分阶段地保证规划实施。

3.发展城市燃气，使用天然气代替燃煤，改善能源利用结构和大气环境是实现可持续发展的重要措施之一。双辽市政府要加大与上游供气公司的战略合作力度，切实落实资源指标，签订长期供气合同。以市场为导向，充分利用国内外资源，形成多气源供应格局，确保燃气供应稳定。

4.鉴于天然气资源状况的特殊性，城市发展所需的天然气资源问题应引起市政府的高度重视，应加强组织领导和工作力度，加快落实天然气气源，保证近期资源需求量的同时，做好远期资源量的衔接。

17.2 规划实施建议

1.加快天然气气化进程，尽快实现天然气气化率目标。

2.提高燃气工程安全保障能力，加快应急储备气源建设。

3.加强管网建设的统一规划和建设管理协调，实现道路、管线同步建设，尽量避免二次开挖，降低工程成本。

4.制定天然气利用优惠政策，加快天然气工程的发展。在天然气市场发展上，尤其是在燃气供暖及通风空调、天然气分布式能源利用、燃气汽车等领域，需要政府引导、政策支持。

5.为确保城市天然气合理、有效供给和城市供气管道的安全、稳定运行，避免无序竞争、重复投资和低效利用，高压管网、中压管网应统一规划、集中审批。坚持燃气输配系统及相应设施交由特定的经营企业严格按照规划，统一建设，统一管理，进一步提高天然气市场秩序管理的水平。 

6.拓宽投融资渠道，保证燃气项目建设需要。一是要实行多元化投资，积极吸引外资和社会资金；二是进行企业股份制改造，利用资本市场资金；三是增大市财政预算燃气发展资金；四是研究发行企业债券。 

7.加强能源管理、消费导向和环境保护 

（1）加强天然气清洁能源利用的消费导向，尽快制定城区限制燃煤的相关管理政策和措施，推动公建、商业领域使用天然气； 

（2）建立发展天然气项目的专项资金，促进天然气市场的形成和发展； 

（3）鼓励、推进工业企业的天然气应用，改变以燃煤为主的能源消费结构，创造可持续发展的优良环境，造福人民。 

（4）制定合理的价格政策，优惠居民用气，商业和工业用气实行天然气价格浮动与上游价格联动政策，既保障了城镇居民生活水平的平稳，又保护了燃气服务企业的积极性。
_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567921.unknown

_1234567925.unknown

_1234567929.unknown

_1234567931.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

